УТВЕРЖДАЮ

Председатель комиссии по проведению проверки потребителей тепловой энергии и теплоснабжающей организации к работе в отопительный период 2025-2026 гг.

______________ А.С. Соболева

«27» июня 2025 г.

ПРОГРАММА

проведения оценки обеспечения готовности

к отопительному периоду 2025-2026 гг. теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии

Богородского муниципального округа

- Общие положения

Настоящая программа проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду (далее - Программа оценки готовности) разработана в соответствии с требованиями ст. 20 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении правил обеспечения готовности к отопительному периоду и порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду».

- Лица, подлежащие оценке обеспечения готовности

Программа обеспечения готовности устанавливает порядок оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2025 - 2026 гг. (далее- Программа) теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии, подлежащих оценке обеспечения готовности в соответствии с Правилами обеспечения готовности к отопительному периоду (далее – Правила), и осуществляющих деятельность на территории Богородского муниципального округа.

Оценка обеспечения готовности к отопительному периоду лиц, указанных в приложении № 1 к настоящей Программе, осуществляется комиссией по проведению проверки потребителей тепловой энергии и теплоснабжающей организации к работе в отопительный период 2025-2026 гг. (далее – Комиссия), утвержденной постановлением администрации Богородского муниципального округа от 23.06.2025 № 292.

- Права и обязанности членов комиссии

Комиссия в своей деятельности руководствуется требованиями законодательства в сфере теплоснабжения, указанными в разделе I настоящей Программы оценки готовности.

Комиссия состоит из председателя Комиссии, и членов Комиссии: представителей администрации Богородского муниципального округа и единой теплоснабжающей организации.

Председатель Комиссии утверждает настоящую Программу, определяет сроки и графики проведения оценки готовности, вносит предложения об изменении состава Комиссии, обеспечивает контроль выполнения принятых решений, определяет сроки выдачи паспортов готовности, распределяет обязанности между членами Комиссии.

Члены Комиссии исполняют распределенные председателем Комиссии обязанности, которые будут установлены в первый день работы комиссии по оценке готовности посредством совещания, и имеют права, определенные Порядком проведения оценки.

В рамках проведения оценки обеспечения готовности проверяемых лиц к отопительному периоду члены Комиссии должны:

- Разработать график проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, с указанием лиц, подлежащих оценке, сроков и даты начала проведения оценки и утвердить график председателем Комиссии (приложение № 2), при этом сроки проведения оценки обеспечения готовности каждого проверяемого лица не должны превышать 30 календарных дней с даты начала оценки обеспечения готовности.

- В срок до 10.07.2025 г. направить для размещения на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования Богородский муниципальный округ Кировской области информацию о начале проведения оценки обеспечения готовности и Программу оценки готовности.

- Подготовить письменное уведомление каждому лицу, подлежащему оценке обеспечения готовности, с указанием сроков проведения оценки и даты, к которой необходимо подготовить и предоставить Комиссии документы, в соответствии с приложением № 3 к настоящей Программе, подтверждающие выполнение требований по обеспечению готовности к отопительному периоду, установленных п. 11 Правил обеспечения готовности, а также заполненные оценочные листы в электронном виде в формате Excel согласно приложению №  6 к настоящей Программе.

- Проверяемым лицам направить уведомление и оценочный лист в электронном виде для заполнения в срок не позднее чем за 20 календарных дней до дня начала проведения оценки обеспечения готовности любым доступным способом, позволяющим подтвердить факт получения.

- Передать полученные от проверяемых лиц заполненные в электронном виде оценочные листы, а также документы, подтверждающие выполнение требований по обеспечению готовности, на адрес электронной почты единой теплоснабжающей организации ООО «Стимул», которая должна в течение 10 календарных дней с момента получения произвести проверку оценочных листов и расчёт значения индекса готовности.

- Обеспечить контроль представления единой теплоснабжающей организацией в Комиссию не позднее 5 рабочих дней до дня подписания акта оценки обеспечения готовности потребителя к отопительному периоду (далее - акт) результатов проверки и произведенного расчета индекса готовности в отношении каждого объекта оценки обеспечения готовности для определения уровня готовности к отопительному периоду (далее - уровень готовности) лиц, указанных в приложении № 1 к настоящей Программе, и оформления результатов оценки обеспечения готовности.

- Осуществить оценку готовности проверяемых лиц на предмет выполнения требований, установленных Правилами, в отношении каждого объекта установить его уровень готовности на основании значения индекса готовности:

- уровень готовности «Не готов» - если индекс готовности меньше 0,8;

- уровень готовности «Готов с условиями» - если индекс готовности меньше 0,9 и больше либо равен 0,8;

- уровень готовности «Готов» - если индекс готовности больше либо равен 0,9.

8. Оформить результаты оценки обеспечения готовности в акте по форме согласно приложению № 4 к настоящей Программе, который составляется не позднее одного рабочего дня с даты завершения оценки обеспечения готовности.

9. Приложить к акту заполненный оценочный лист на каждый объект оценки обеспечения готовности.

10. Указать в акте и оценочном листе сроки устранения выявленных замечаний (при наличии) к соблюдению проверяемым лицом требований по обеспечению готовности, установленных Правилами.

11. Подготовить паспорта обеспечения готовности к отопительному периоду (далее - паспорт), по форме согласно приложению № 5 к настоящей Программе, в течение 5 рабочих дней со дня подписания акта для выдачи проверяемым лицам, в отношении которых установлен уровень готовности «Готов», а также в случае установления в отношении проверяемого лица уровня готовности «Готов с условиями», если сроки устранения замечаний Комиссии и повторная оценка обеспечения готовности на предмет устранения ранее выданных замечаний выходят за рамки сроков, установленных п. 13 Порядка проведения оценки, то есть не позднее 10 сентября 2025 года.

Паспорт готовности выдается проверяемым лицам, указанным в приложении № 1 к настоящей Программе, не позднее 15 сентября 2025 года.

В случае получения уведомления проверяемого лица об устранении указанных в акте и оценочном листе замечаний члены Комиссии должны:

- провести повторную оценку обеспечения готовности на предмет устранения ранее выданных замечаний не позднее 14 календарных дней со дня получения Комиссией такого уведомления;

- составить новый акт по результатам повторной проверки и приложить новый оценочный лист;

- в случае не устранения замечаний, указанных в акте, в установленный срок лицами, указанными в приложении № 1 к настоящей Программе, передать в течение 5 рабочих дней со дня подписания акта данные федеральным органам государственной власти субъекта Российской Федерации в области жилищных отношений, осуществляющим региональный государственный надзор, и Западно - Уральскому управлению Ростехнадзора.

В рамках проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, в том числе повторной, члены Комиссии имеют право:

- запрашивать у проверяемых лиц дополнительные документы (сведения), предусмотренные Правилами, в случае расхождений между сведениями (информацией), представленными в Комиссию вышеуказанными лицами, и данными единой теплоснабжающей организации;

- проводить при необходимости по решению Комиссии визуальный осмотр объектов теплоснабжения и (или) теплопотребляющих установок;

Сводная информация о результатах оценки обеспечения готовности с указанием проверяемого лица, уровня готовности и индекса готовности подлежит опубликованию на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования Богородский муниципальный округ Кировской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.munbog.gosuslugi.ru. в срок до 1 декабря 2025 года.

- Права и обязанности потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены (технологически присоединены) к системе теплоснабжения на территории Богородского муниципального округа, подлежащих оценке обеспечения готовности

Лица, указанные в приложении № 1 к настоящей Программе, обязаны обеспечить беспрепятственный доступ уполномоченных представителей единой теплоснабжающей организации (далее - ЕТО) к объектам теплоснабжения и теплопотребляющим установкам в сроки, предусмотренные планом подготовки к отопительному периоду ЕТО, а также вне указанных сроков (в течение 5 рабочих дней со дня предварительного оповещения) по требованию ЕТО.

В ходе проведения оценки обеспечения готовности лица, указанные в приложении № 1 к настоящей Программе, в срок, указанный в уведомлении о проведении оценки готовности предоставляют в комиссию:

- документы, подтверждающие выполнение требований готовности к отопительному периоду лицами в соответствии с приложением № 3 к настоящей Программе;

- заполненный оценочный лист в электронном виде в формате Excel в соответствии с приложением № 6.

При наличии у Комиссии замечаний к соблюдению требований по обеспечению готовности, установленных Правилами, лица, указанные в приложении № 1 к настоящей Программе, обязаны:

- устранить замечания не позднее срока, указанного в акте;

- предоставить в Комиссию уведомление об устранении замечаний.

Приложение № 1

к Программе проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 гг. теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии Богородского муниципального округа

ПЕРЕЧЕНЬ

лиц, подлежащих оценке обеспечения готовности

| № п/п | Наименование проверяемого лица | Адрес месторасположения | Проверка проводится в отношении следующих объектов |
| --- | --- | --- | --- |
| - Объекты социальной сферы |  |  |  |
| 1.1 | МКДОУ Детский сад «Солнышко» | пгт. Богородское, ул. Коммуны, 18а | Здание детского сада «Солнышко» |
| 1.2 | Богородский филиал Кировской клинической больницы № 7 им. В.И. Юрловой | пгт. Богородское, ул. Коммуны, 9 | Здания и помещения Богородского филиала ККБ № 7 им. В.И. Юрловой, наружные тепловые сети |
| 1.3 | КОГУП «Межрайонная аптека № 7» | пгт. Богородское, ул. Коммуны, 15 | Здание аптеки |
| 1.4 | КОГКУ «Центр комплексного обеспечения» | пгт. Богородское, ул. Коммуны, 9 | Помещения судебного участка № 4 Унинского судебного участка Кировской области |
| 1.5 | ФКУ «Военный комиссариат Кировской области» | пгт. Богородское, ул. Коммуны, 21 | здание военного комиссариата Богородского и Унинского районов Кировской области |
| 1.6 | КОГАУСО «МКЦСОН в Унинском районе» (пгт.Богородское) | пгт. Богородское, ул. Коммуны, 9 | Административное здание КОГАУСО «МКЦСОН в Унинском районе» |
| 1.7 | МКУК Богородский центр культуры и досуга | пгт. Богородское, ул. 1 Мая, 11 | Здание Богородского ЦКД |
| 1.8 | ИП Булдакова Н.В. | пгт. Богородское, ул. 1 Мая, 13а | Здание магазина «Продукты» |
| 1.9 | ИП Микрюкова Елена Геннадьевна | пгт. Богородское, ул. 1 Мая, 8 | Здание магазина «Елена» |
| 1.10 | КОГОБУ СШ с УИОП пгт Богородское | пгт. Богородское, ул. 1 Мая, 7 | Здание КОГОБУ СШ с УИОП пгт Богородское |
| 1.11 | МКП «ЖКХ» Богородского района | пгт. Богородское, ул. Коммуны, 25 | Здание по ул. Коммуны, 25 |
| 1.12 | Отделение почтовой связи Богородское Куменского почтамта ЦФПС Кировской области – филиала ФГУП «Почта России» | пгт. Богородское, ул. Коммуны, 23 | Здание отделения почтовой связи Богородское Куменского почтамта ЦФПС Кировской области – филиала ФГУП «Почта России» |
| 1.13 | Отделение фонда пенсионного и социального страхования РФ по Кировской области | пгт. Богородское, ул. Кооперативная, 2 | Помещения ОСФР по Кировской области |
| 1.14 | Администрация Богородского муниципального округа | пгт. Богородское, ул. Советская, 43 | Помещения архива, здание гаража по ул. Коммуны, 21а и здание гаража по ул. Коммуны, 25 |
| 1.15 | ОАО «Кировэнергосбыт», Богородский офис продаж и обслуживания клиентов | пгт. Богородское, ул. Советская, 5 | помещения Богородского ОПиОК |
| 1.16 | ФКУ «Уголовно-исполнительная инспекция Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Кировской области» | пгт. Богородское, ул. Советская, д. 5 | Помещение филиала ФКУ УИИ УФСИН России по Кировской области |
| 1.17 | КОГКУ ЦЗН Богородского района | пгт. Богородское, ул. Советская, 5 | Помещения ЦЗН |
| 1.18 | МКУК Богородская централизованная библиотечная система | пгт. Богородское, ул. Советская, 25 | здание центральной библиотеки им. Ф.Ф. Павленкова |
| 1.19 | Богородское райпо | пгт. Богородское, ул. Советская, д. 5 | Помещение магазина «Мечта» |
| - Многоквартирные дома (далее - МКД) |  |  |  |
| 2.1 | МКД | пгт. Богородское, ул. Коммуны, 10 | Места общего пользования МКД |
| 2.2 | МКД | пгт. Богородское, ул. Коммуны, 17 | Места общего пользования МКД |
| 2.3 | МКД | пгт. Богородское, ул. Коммуны, 24 | Места общего пользования МКД |
| 2.4 | МКД | пгт. Богородское, ул. Коммуны, 29 | Места общего пользования МКД |
| 2.5 | МКД | пгт. Богородское, ул. Советская, 7 | Места общего пользования МКД |
| 2.6 | МКД | пгт. Богородское, ул. Советская, 9 | Места общего пользования МКД |
| 2.7 | МКД | пгт. Богородское, ул. Советская, 30 | Места общего пользования МКД |
| 2.8 | МКД | пгт. Богородское, ул. 1 Мая, 4 | Места общего пользования МКД |
| 2.9 | МКД | пгт. Богородское, ул. Кирова, 4 | Места общего пользования МКД |
| - Теплоснабжающие организации |  |  |  |
| 3.1 | ООО «Стимул» | пгт. Богородское, ул. Советская, 2 | Котельная, расположенная по адресу: пгт. Богородское, ул. Советская, 5 |
|  |  |  | Котельная, расположенная по адресу: пгт. Богородское, ул. Коммуны, 18 |
|  |  |  | Котельная, расположенная по адресу: пгт. Богородское, ул. 1 Мая, 11 |
|  |  |  | Котельная, расположенная по адресу: пгт. Богородское, ул. Кирова, 4 |
|  |  |  | Теплотрасса к котельной, расположенной по адресу: пгт. Богородское, ул. Советская, 5 |
|  |  |  | Теплотрасса к котельной, расположенной по адресу: пгт. Богородское, ул. Коммуны, 18 |
|  |  |  | Теплотрасса к котельной, расположенной по адресу: пгт. Богородское, ул. 1 Мая, 11 |
|  |  |  | Теплотрасса к котельной, расположенной по адресу: пгт. Богородское, ул. Кирова, 4 |
| 3.2 | МКП «ЖКХ» Богородского района | пгт. Богородское, ул. Советская, 43 | Котельная, расположенная по адресу: с. Ошлань, ул. Новая, 10 |
|  |  |  | Теплотрасса к котельной, расположенной по адресу: с. Ошлань, ул. Новая, 10 |

__________

Приложение № 2

к Программе проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 гг. теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии Богородского муниципального округа

ГРАФИК
проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду
потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены (технологически присоединены) к системе теплоснабжения Богородского муниципального округа

| № п/п | Наименование проверяемого лица | Сроки проведения оценки |
| --- | --- | --- |
| 1 | МКДОУ Детский сад «Солнышко» | 29.07.2025 - 07.08.2025 |
| 2 | Богородский филиал Кировской клинической больницы № 7 им. В.И. Юрловой | 29.07.2025 - 07.08.2025 |
| 3 | КОГУП «Межрайонная аптека № 7» | 29.07.2025 - 07.08.2025 |
| 4 | КОГКУ «Центр комплексного обеспечения» | 29.07.2025 - 07.08.2025 |
| 5 | ФКУ «Военный комиссариат Кировской области» | 29.07.2025 - 07.08.2025 |
| 6 | КОГАУСО «МКЦСОН в Унинском районе» (пгт. Богородское) | 29.07.2025 - 07.08.2025 |
| 7 | МКУК Богородский центр культуры и досуга | 29.07.2025 - 07.08.2025 |
| 8 | ИП Булдакова Н.В. | 29.07.2025 - 07.08.2025 |
| 9 | ИП Микрюкова Елена Геннадьевна | 29.07.2025 - 07.08.2025 |
| 10 | КОГОБУ СШ с УИОП пгт Богородское | 29.07.2025 - 07.08.2025 |
| 11 | МКП «ЖКХ» Богородского района | 29.07.2025 - 07.08.2025 |
| 12 | Отделение почтовой связи Богородское Куменского почтамта ЦФПС Кировской области – филиала ФГУП «Почта России» | 29.07.2025 - 07.08.2025 |
| 13 | Отделение фонда пенсионного и социального страхования РФ по Кировской области | 29.07.2025 - 07.08.2025 |
| 14 | Администрация Богородского муниципального округа | 29.07.2025 - 07.08.2025 |
| 15 | ОАО «Кировэнергосбыт», Богородский офис продаж и обслуживания клиентов | 29.07.2025 - 07.08.2025 |
| 16 | ФКУ «Уголовно-исполнительная инспекция Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Кировской области» | 29.07.2025 - 07.08.2025 |
| 17 | КОГКУ ЦЗН Богородского района | 29.07.2025 - 07.08.2025 |
| 18 | МКУК Богородская централизованная библиотечная система | 29.07.2025 - 07.08.2025 |
| 19 | Богородское райпо | 29.07.2025 - 07.08.2025 |
| 20 | МКД, расположенный по адресу: пгт. Богородское, ул. Коммуны, 10 | 29.07.2025 - 07.08.2025 |
| 21 | МКД, расположенный по адресу: пгт. Богородское, ул. Коммуны, 17 | 29.07.2025 - 07.08.2025 |
| 22 | МКД, расположенный по адресу: пгт. Богородское, ул. Коммуны, 24 | 29.07.2025 - 07.08.2025 |
| 23 | МКД, расположенный по адресу: пгт. Богородское, ул. Коммуны, 29 | 29.07.2025 - 07.08.2025 |
| 24 | МКД, расположенный по адресу: пгт. Богородское, ул. Советская, 7 | 29.07.2025 - 07.08.2025 |
| 25 | МКД, расположенный по адресу: пгт. Богородское, ул. Советская, 9 | 29.07.2025 - 07.08.2025 |
| 26 | МКД, расположенный по адресу: пгт. Богородское, ул. Советская, 30 | 29.07.2025 - 07.08.2025 |
| 27 | МКД, расположенный по адресу: пгт. Богородское, ул. 1 Мая, 4 | 29.07.2025 - 07.08.2025 |
| 28 | МКД, расположенный по адресу: пгт. Богородское, ул. Кирова, 4 | 29.07.2025 - 07.08.2025 |
| 29 | ООО «Стимул» | 25.08.2025 – 03.09.2025 |
| 30 | МКП «ЖКХ» Богородского района | 25.08.2025 – 03.09.2025 |

_______

Приложение № 3

к Программе проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 гг. теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии Богородского муниципального округа

ПЕРЕЧЕНЬ

документов, подтверждающих выполнение требований готовности к отопительному периоду потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены
(технологически присоединены) к системе теплоснабжения
Богородского муниципального округа

- Акты промывки теплопотребляющей установки, проведенной в присутствии представителя единой теплоснабжающей организации, в зону деятельности которой входит система теплоснабжения, установленные требованиями пункта 9.2.9 Правил №115.

- Акты о проведении наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) теплового пункта, внутридомовых сетей и теплопотребляющих установок, актов об установке и пломбировании дроссельных (ограничительных) устройств во внутренних системах, в соответствии с пунктом 9.3.25 Правил № 115.

- Акт проверки (осмотра) запорной арматуры, в том числе в высших (воздушники) и низших точках трубопровода (спускники) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличия теплоизоляции в соответствии с проектными решениями, наличия неповрежденных пломб, установленных теплоснабжающими и теплосетевыми организациями.

- Организационно-распорядительные документы организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов, не являющихся ОПО, в соответствии с пунктами 2.1.2, 2.1.3 Правил № 115.

- Акты о проведении испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования индивидуальных тепловых пунктов и внутренних систем теплопотребления в соответствии с требованиями пунктов 9.1.8, 9.1.59 Правил № 115 и наличие записей о результатах проведенных испытаний в паспорте теплового пункта и (или) теплопотребляющих установок.

Лица, указанные в Приложении 1 к настоящей Программе, обязаны не позднее чем за 5 рабочих дней до дня проведения испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок направить в единую теплоснабжающую организацию заявку о направлении представителя для осуществления контроля за прохождением испытаний и обеспечить доступ представителей единой теплоснабжающей организаций к теплопотребляющим установкам на весь период проведения гидравлических испытаний. Копии актов гидравлических испытаний на прочность и плотность тепловых энергоустановок, а также трубопроводов тепловых сетей и участков тепловых вводов должны быть переданы в единую теплоснабжающую организацию в течение 5 рабочих дней со дня их проведения.

- Организационно-распорядительные документы об утверждении перечня производственных инструкций для безопасной эксплуатации котлов и вспомогательного оборудования в случае эксплуатации ОПО, разработанного в соответствии с пунктом 278 Правил промышленной безопасности, и (или) перечня документации эксплуатирующей организации для объектов, не являющихся ОПО, разработанного в соответствии с пунктом 2.8.2 Правил № 115.

- Утвержденные в соответствии с требованиями пункта 2.2 Правил № 115 эксплуатационные инструкции объектов теплоснабжения и (или) производственные инструкции, разработанные в соответствии с пунктом 278 Правил промышленной безопасности.

- Паспорта тепловых пунктов или копии паспортов тепловых пунктов в соответствии с пунктом 9.1.5 Правил № 115, а также проектно-техническая документация на здание (сооружение) в части внутренних систем теплоснабжения по теплопотребляюшим установкам, установленным в здании (сооружении).

- Выписка из утвержденного штатного расписания, подтверждающая наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб или документы на техническое обслуживание, энергосервисные контракты в случае привлечения специализированных организаций для эксплуатации оборудования.

- Акты или документы, подтверждающие проверку работоспособности автоматических регуляторов температуры воды, подаваемой в системы горячего водоснабжения, а также проверку настроечных характеристик и установок систем регулирования и (или) регуляторов температуры и давления теплоносителя на системы отопления и воды на системы горячего водоснабжения, ограничения расхода сетевой воды через тепловой пункт в соответствии с пунктами 9.3.22, 9.4.18 Правил № 115.

- Акты осмотра объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок на предмет наличия несанкционированных врезок для разбора сетевой воды или потребления тепловой энергии на теплопотребляющих энергоустановках, или для переключения закрытой системы теплоснабжения на открытую систему теплоснабжения с разбором сетевой воды или отступлений от проектного решения.

Осмотры проводятся представителем единой теплоснабжающей организации, в зону (зоны) деятельности которой входит система (системы) теплоснабжения, или иным уполномоченным единой теплоснабжающей организацией лицом, в присутствии представителей лиц, указанных в приложении № 1 к настоящей Программе.

Лица, указанные в приложении № 1 к настоящей Программе, обязаны обеспечить беспрепятственный доступ уполномоченных представителей единой теплоснабжающей организации к объектам теплоснабжения и теплопотребляющим установкам в сроки, предусмотренные планом подготовки к отопительному периоду единой теплоснабжающей организации, а также вне указанных сроков (в течение 3 рабочих дней со дня предварительного оповещения) - по требованию единой теплоснабжающей организации или уполномоченных единой теплоснабжающей организацией лиц.

При отказе лиц, указанных в приложении № 1к настоящей Программе, от проведения осмотра, принадлежащих им объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, требование настоящего пункта считается невыполненным.

- Копии заключенных договоров теплоснабжения и (или) договоров оказания услуг по поддержанию резервной тепловой мощности в соответствии с Правилами № 808.

- Акт сверки расчетов за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду, оказание услуг по поддержанию резервной тепловой мощности по состоянию на дату проверки, подтверждающий отсутствие задолженности либо подписанный сторонами документ, подтверждающий урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности.

- Акты периодической проверки узла учета, составленные в соответствии с пунктом 73 Правил коммерческого учета, акты разграничения балансовой принадлежности.

- Акты проверки контрольно-измерительных приборов в тепловом пункте, с указанием заводских номеров, отметки о наличии паспортов контрольно-измерительных приборов в соответствии с пунктом 11.5 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, содержащие результаты поверки средств измерений в соответствии с частью 4 статьи 13 Федерального закона от 26.06.2008 № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений».

- Акт выполненных работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил № 170.

- Подписанный представителем теплоснабжающей организации и уполномоченным представителем потребителя тепловой энергии акт проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду (рекомендуемый образец содержится в приложении к настоящему Перечню), составленный по результатам анализа документов и визуального осмотра, с указанием выявленных замечаний, свидетельствующих о несоблюдении потребителем требований безопасной эксплуатации теплопотребляющих установок и (или) невыполнении мероприятий, обеспечивающих соблюдение указанного в договоре теплоснабжения или предусмотренного нормативными актами режима потребления тепловой энергии.

___________

Приложение к Перечню документов, подтверждающих выполнение требований готовности к отопительному периоду потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены (технологически присоединены) к системе теплоснабжения Богородского муниципального округа

АКТ

проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта
к отопительному периоду 2025/2026 гг.

______________________                                                                    ______________________

(место составления акта)                                                                                                                  (дата составления акта)

Теплоснабжающая организация 	 в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», а также приказом Минэнерго России от 13.11.2024 №2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду», проверяет техническую готовность теплопотребляющей энергоустановки к отопительному периоду 2025/2026 гг.:

________________________________________________________________________________

(потребитель тепловой энергии, в отношении которого проводится проверка технической готовности теплопотребляющей установки)

Техническая готовность теплопотребляющих установок к отопительному периоду проводилась в отношении следующих объектов:

| № п/п | Объект | Адрес объекта |
| --- | --- | --- |

В ходе проведения проверки технической готовности к отопительному периоду теплоснабжающая организация установила техническую готовность / неготовность к работе в отопительном периоде (ненужное зачеркнуть)

- объект проверки технически готов к отопительному периоду;

- объект проверки будет технически готов к отопительному периоду при условии устранения в установленный срок замечаний к требованиям по готовности, выданных теплоснабжающей организацией;

- объект проверки технически не готов к отопительному периоду.

Приложение к акту проверки готовности № ____ от _________ к отопительному периоду 2025/2026 гг., являющееся его неотъемлемой частью на _____ листах.

| Участники комиссии: | (подпись, расшифровка подписи) |
| --- | --- |
|  | (подпись, расшифровка подписи) |
|  | (подпись, расшифровка подписи) |

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

«_____» ___________________ 20___ г.           _____________________________________________

(потребитель тепловой энергии, в отношении которого   проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

___________________________

Приложение к акту технической готовности теплопотребляющей энергоустановки объекта к отопительному периоду 20__/20__ гг.

от ______________ № ______

__________________________________________________________________

(наименование и адрес проверяемого объекта)

| № | В целях оценки готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду уполномоченными органами должны быть проверены: | Выявленные замечания (Да/Нет) | Примечание | Дата устранения замечаний |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок |  |  |  |
| 2 | Проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок |  |  |  |
| 3 | Разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению |  |  |  |
| 4 | Выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения |  |  |  |
| 5 | Состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии |  |  |  |
| 6 | Состояние утепления зданий (в том числе чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов |  |  |  |
| 7 | Состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов и теплопотребляющей установки |  |  |  |
| 8.1 | Наличие и работоспособность приборов учета |  |  |  |
| 8.2 | Работоспособность автоматических регуляторов при их наличии |  |  |  |
| 9 | Работоспособность защиты систем теплопотребления |  |  |  |
| 10 | Наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности теплопотребляющей установки |  |  |  |
| 11 | Отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией |  |  |  |
| 12 | Плотность оборудования тепловых пунктов |  |  |  |
| 13 | Наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов |  |  |  |
| 14 | Проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность |  |  |  |
| 15 | Надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии исходя из климатических условий |  |  |  |
| 16 | Проведение осмотра теплового пункта на предмет наличия освещения в помещении теплового пункта |  |  |  |

Подписи сторон с расшифровками:

Теплоснабжающая организация _______________        Потребитель ________________

Приложение № 4

к Программе проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 гг. теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии Богородского муниципального округа

АКТ

оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2025/2026 гг.

________________________                                                         «___» ____________ 20___ г.

(место составления акта)                                                                                                                       (дата составления акта)

Комиссия, образованная _____________________________________________________,

(форма документа и его реквизиты, которым образована комиссия)

в соответствии с программой проведения оценки обеспечения готовности к отопительному   периоду от «___» ___________ 20___ г., утвержденной

_____________________________________________________________________________,

(Фамилия, инициалы руководителя (его заместителя) уполномоченного органа, проводящего оценку обеспечения готовности к отопительному периоду)

с «___» ___________ 20___ г.  по «___» ___________ 20___ г. в соответствии с                  Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении»

провела оценку обеспечения готовности к отопительному периоду

_____________________________________________________________________________

(наименование лица, подлежащего оценке обеспечения готовности)

Оценка обеспечения готовности к отопительному периоду проводилась в отношении следующих объектов оценки обеспечения готовности:

1. ________________________;

2. ________________________;

3. ________________________;

NN ________________________.

В ходе проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду комиссия установила:

1. Уровни готовности объектов оценки обеспечения готовности:

| Объект оценки обеспечения готовности | Уровень готовности (Готов/готов с условиями/не готов) |
| --- | --- |
| 1. |  |
| 2. |  |
| 3. |  |
| NN |  |

2. Уровень готовности лица, подлежащего оценке обеспечения готовности:

| Лицо, подлежащее оценке обеспечения готовности | Уровень готовности (готов/готов с условиями/не готов) |
| --- | --- |

Приложение:

1. Оценочный лист для расчета индекса готовности к отопительному периоду _______________________________________________ на __ л. в 1 экз.

(объект оценки обеспечения готовности)

2. Оценочный лист для расчета индекса готовности к отопительному периоду _______________________________________________ на __ л. в 1 экз.

(объект оценки обеспечения готовности)

3. Оценочный лист для расчета индекса готовности к отопительному периоду _______________________________________________ на __ л. в 1 экз.

(объект оценки обеспечения готовности)

Председатель комиссии: ____________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

Заместитель председателя

комиссии: _________________________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

Члены комиссии: ___________________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

С актами оценки обеспечения готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

«___» _________ 20___ г. _______________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи руководителя (его уполномоченного представителя) в

отношении которого проводилась оценка обеспечения готовности к отопительному периоду)

Приложение № 5

к Программе проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 гг. теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии Богородского муниципального округа

ПАСПОРТ

обеспечения готовности к отопительному периоду 2025/2026 гг.

Выдан ____________________________________________________________

(полное наименование лица, подлежащего оценке обеспечения готовности к отопительному периоду)

В   отношении   следующих   объектов, по которым проводилась оценка обеспечения готовности к отопительному периоду:

1. ________________________;

2. ________________________;

3. ________________________;

№№ ______________________.

Основание выдачи паспорта обеспечения готовности к отопительному периоду:

Акт оценки обеспечения готовности к отопительному периоду от __________

№ _________.

______________________________________

(подпись, расшифровка подписи и печать уполномоченного органа, образовавшего комиссию по проведению оценки обеспечения готовности к отопительному периоду)

Приложение № 6

к Программе проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 гг. теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии Богородского муниципального округа

Оценочный лист

для расчета индекса готовности к отопительному периоду потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены (технологически присоединены) к системе теплоснабжения, приобретающих тепловую энергию (мощность), теплоноситель для использования на принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании теплопотребляющих установках, управляющих организаций, а также товариществ собственников жилья, жилищных кооперативов, жилищно-строительных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов при условии осуществления ими деятельности по управлению многоквартирными домами, а также лиц, с которыми в соответствии с частью 1 статьи 164 Жилищного кодекса Российской Федерации собственниками помещений в многоквартирном доме заключены договоры оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в целях надлежащего содержания и (или) ремонта внутридомовой системы отопления в многоквартирном доме, или председателя совета многоквартирного дома в случае, если собственниками помещений в многоквартирном доме не принято решение о заключении таких договоров, или муниципальными образованиями в случае, если способ управления многоквартирным домом не выбран или выбранный способ управления не реализован

| N п/п | Обязательное требование | Подтверждающий документ | Показатель | Вес показателя | Наименование показателя | Расчет показателей готовности (формула) | Значение (заполняется комиссией) | Замечание (в случае наличия, с указанием сроков устранения) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ИНДЕКС ГОТОВНОСТИ |  |  | Ипотр = Кзакон о тепл * 0,85 + Кжил. фонд * 0,06 + Кгаз * 0,02 + Кпредп * 0,05 + Кплан * 0,02 |  |  |
| 1 | Выполнить требования, установленные частью 6 статьи 20 Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ "О теплоснабжении" (далее - Федеральный закон о теплоснабжении) (подпункт 11.1 пункта 11 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Минэнерго России от 13 ноября 2024 г. N 2234 (далее - Правила): | - | Показатель выполнения требований Федерального закона о теплоснабжении | 0,85 | Кзакон о тепл | Кзакон о тепл = Кбезопасн * 0,8 + Крежим * 0,03 + Кзадолж * 0,15 + Кучет * 0,02 |  |  |
| 1.1 | Обеспечивать эксплуатацию теплопотребляющих установок в соответствии с требованиями безопасности в сфере теплоснабжения, установленными статьей 23.2 Федерального закона о теплоснабжении (пункт 1 части 6 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении) | Документы, предусмотренные подпунктами 11.5.1 - 11.5.10 пункта 11 Правил | Показатель обеспечения эксплуатации теплопотребляющих установок в соответствии с требованиями безопасности | 0,8 | Кбезопасн | Кбезопасн = Кпромыв * 0,3 1 + Кгидр * 0,31 + Карм * 0,01 + Котв * 0,01 + Киспыт * 0,31 + Кперечень * 0,01 + Кэкспл/произв.инстр * 0,01 + Кпа.спорт.тепл.пункт * 0,01 + Кшт * 0,01 + Крегул.темпер * 0,01 |  |  |
| 1.1.1 |  | Акты промывки теплопотребляющей установки, проведенной в присутствии представителя единой теплоснабжающей организации, в зону (зоны) деятельности которой входит система (системы) теплоснабжения, установленные требованиями пункта 9.2.9 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго России от 24 марта 2003 г. N 115 <1> (далее - Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок) (подпункт 11.5.1 пункта 11 Правил) | Показатель наличия акта промывки теплопотребляющей установки | 0,31 | Кпромыв | Наличие - 1 Отсутствие - 0 |  |  |
| 1.1.2 |  | Акты о проведении наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) теплового пункта, внутридомовых сетей и теплопотребляющих установок, актов об установке и пломбировании дроссельных (ограничительных) устройств во внутренних системах, включая элеваторы и шайбы на линиях рециркуляции горячего водоснабжения в соответствии с пунктом 9.3.25 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 11.5.2 пункта 11 Правил) | Показатель наличия актов о проведении наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя | 0,31 | Кгидр | Наличие - 1 Отсутствие - 0 |  |  |
| 1.1.3 |  | Акт проверки (осмотра) запорной арматуры, в том числе в высших (воздушники) и низших точках трубопровода (спускники) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличия теплоизоляции в соответствии с проектными решениями, наличия соответствующих неповрежденных пломб, установленных теплоснабжающими и теплосетевыми организациями (подпункт 11.5.3 пункта 11 Правил) | Показатель наличия акта проверки (осмотра) запорной арматуры и арматуры постоянного регулирования | 0,01 | Карм | Наличие - 1 Отсутствие - 0 |  |  |
| 1.1.4 |  | Установленные пунктами 2.1.2, 2.1.3 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок организационно-распорядительные документы организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов и (или) установленные пунктом 228 Правил промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением, утвержденных приказом Ростехнадзора от 15 декабря 2020 г. N 536 <2> (далее - Правила промышленной безопасности), ответственных лиц за безопасную эксплуатацию оборудования под давлением и ответственных за осуществление производственного контроля при эксплуатации оборудования на опасных производственных объектах (далее - ОПО) (подпункт 11.5.4 пункта 11 Правил) | Показатель назначения ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок | 0,01 | Котв | Наличие - 1 Отсутствие - 0 |  |  |
| 1.1.5 |  | Акты о проведении испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования индивидуальных тепловых пунктов и внутренних систем теплопотребления в соответствии с требованиями пунктов 9.8, 9.1.59 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок и наличие записей о результатах проведенных испытаний в паспорте теплового пункта и (или) теплопотребляющих установок (подпункт 11.5.5 пункта 11 Правил) | Показатель наличия актов о проведении испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов | 0,31 | Киспыт | Наличие - 1 Отсутствие - 0 |  |  |
| 1.1.6 |  | Организационно-распорядительные документы об утверждении перечня производственных инструкций для безопасной эксплуатации котлов и вспомогательного оборудования в случае эксплуатации ОПО, разработанного в соответствии с пунктом 278 Правил промышленной безопасности, и (или) перечня документации эксплуатирующей организации для объектов, не являющихся ОПО, разработанного в соответствии с пунктом 2.8.2 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 11.5.6 пункта 11 Правил) | Показатель наличия перечня производственных инструкций для безопасной эксплуатации котлов и вспомогательного оборудования в случае эксплуатации ОПО | 0,01 | Кперечень | Наличие - 1 Отсутствие - 0 |  |  |
| 1.1.7 |  | Утвержденные в соответствии с требованиями пункта 2.2 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок эксплуатационные инструкции объектов теплоснабжения и (или) производственные инструкции, разработанные в соответствии с пунктом 278 Правил промышленной безопасности (подпункт 11.5.7 пункта 11 Правил) | Показатель наличия эксплуатационных инструкций объектов теплоснабжения и (или) производственных инструкций | 0,01 | Кэкспл/произв.инстр | Наличие - 1 Отсутствие - 0 |  |  |
| 1.1.8 |  | Паспорта тепловых пунктов или копии паспортов тепловых пунктов в соответствии с пунктом 9.1.5 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, а также проектно-техническая документация на здание (сооружение) в части внутренних систем теплоснабжения по теплопотребляющим установкам, установленным в здании (сооружении) (подпункт 11.5.8 пункта 11 Правил) | Показатель наличия паспортов тепловых пунктов и проектно-технической документации на здание в части внутренних систем теплоснабжения по теплопотребляющим установкам | 0,01 | Кпаспорт.тепл.пункт | Наличие - 1 Отсутствие - 0 |  |  |
| 1.1.9 |  | Выписка из утвержденного штатного расписания, подтверждающая наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб или договоры на техническое обслуживание, энергосервисные контракты в случае привлечения специализированных организаций для эксплуатации оборудования (подпункт 11.5.9 пункта 11 Правил) | Показатель наличия персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб или договоров на техническое обслуживание, энергосервисных контрактов | 0,01 | Кшт | Наличие - 1 Отсутствие - 0 |  |  |
| 1.1.10 |  | Акты или документы, подтверждающие проверку работоспособности автоматических регуляторов температуры воды, подаваемой в системы горячего водоснабжения, а также проверку настроечных характеристик и установок систем регулирования и (или) регуляторов температуры и давления теплоносителя на системы отопления и воды на системы горячего водоснабжения, ограничения расхода сетевой воды через тепловой пункт в соответствии с пунктами 9.3.22, 9.4.18 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 11.5.10 пункта 11 Правил) | Показатель наличия актов или документов, подтверждающих работоспособность автоматических регуляторов температуры воды | 0,01 | Крегул.темпер | Наличие - 1 Отсутствие - 0 |  |  |
| 1.2 | Обеспечивать готовность к соблюдению указанного в договоре теплоснабжения режима потребления тепловой энергии (пункт 2 части 6 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении) | Документы, предусмотренные подпунктами 11.5.11, 11.5.19 пункта 11 Правил | Показатель обеспечения соблюдения указанного в договоре теплоснабжения режима потребления тепловой энергии | 0,03 | Крежим | Крежим = Кврез * 0,5 + Ктех.готов * 0,5 |  |  |
| 1.2.1 |  | Акты осмотра объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок на предмет наличия несанкционированных врезок для разбора сетевой воды или потребления тепловой энергии на теплопотребляющих энергоустановках, или для переключения закрытой системы теплоснабжения на открытую систему теплоснабжения с разбором сетевой воды или отступлений от проектного решения (подпункт 11.5.11 пункта 11 Правил) | Показатель наличия актов осмотра объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок на предмет наличия несанкционированных врезок | 0,5 | Кврез | Наличие - 1 Отсутствие - 0 |  |  |
| 1.2.2 |  | Подписанный представителем теплоснабжающей организации и уполномоченным представителем потребителя тепловой энергии акт проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду, составленный по результатам анализа документов и визуального осмотра, с указанием выявленных замечаний, свидетельствующих о несоблюдении потребителем требований безопасной эксплуатации теплопотребляющих установок и (или) невыполнении мероприятий, обеспечивающих соблюдение указанного в договоре теплоснабжения или предусмотренного нормативными актами режима потребления тепловой энергии (подпункт 11.5.19 пункта 11 Правил) | Показатель наличия актов проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду | 0,5 | Ктех.готов | Наличие - 1 Отсутствие - 0 |  |  |
| 1.3 | Обеспечивать отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель (пункт 3 части 6 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении) | Документы, предусмотренные подпунктами 11.5.12, 11.5.13 пункта 11 Правил | Показатель отсутствия задолженности за поставленные тепловую энергию | 0,15 | Кзадолж | Кзадолж = Кдоговор * 0,05 + Ксвер 0,95 |  |  |
| 1.3.1 |  | Копии заключенных договоров теплоснабжения и (или) договоров оказания услуг по поддержанию резервной тепловой мощности (подпункт 11.5.12 пункта 11 Правил) | Показатель наличия заключенных договоров теплоснабжения и (или) договоров оказания услуг по поддержанию резервной тепловой мощности | 0,05 | Кдоговор | Наличие - 1 Отсутствие - 0 |  |  |
| 1.3.2 |  | Акт сверки расчетов за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду, оказание услуг по поддержанию резервной тепловой мощности по состоянию на дату проверки, подтверждающий отсутствие задолженности, либо подписанное сторонами соглашение, подтверждающее урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности (подпункт 11.5.13 пункта 11 Правил) | Показатель отсутствия задолженности либо подписанное сторонами соглашение, подтверждающее урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности | 0,95 | Ксвер | Наличие - 1 Отсутствие - 0 |  |  |
| 1.4 | Организовывать коммерческий учет тепловой энергии, теплоносителя в соответствии с требованиями, установленными статьей 19 Закона о теплоснабжении (пункт 4 части 6 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении) | Документы, предусмотренные подпунктами 11.5.14, 11.5.15 пункта 11 Правил | Показатель организации коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя | 0,02 | Кучет | Кучет = Кпровер.уз.уч * 0,5 + Кпровер.кип * 0,5 |  |  |
| 1.4.1 |  | Акты периодической проверки узла учета, составленные в соответствии с пунктом 73 Правил коммерческого учета, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 N 1034, акты разграничения балансовой принадлежности (подпункт 11.5.14 пункта 11 Правил) | Показатель наличия акта проверки узла учета | 0,5 | Кпровер.уз.уч | Наличие - 1 Отсутствие - 0 |  |  |
| 1.4.2 |  | Акты проверки контрольно-измерительных приборов в тепловом пункте, с обязательным указанием заводских номеров, отметки о наличии паспортов контрольно-измерительных приборов (подпункт 11.5.15 пункта 11 Правил) | Показатель наличия актов проверки контрольно-измерительных приборов в тепловом пункте | 0,5 | Кпровер.кип | Наличие - 1 Отсутствие - 0 |  |  |
| 2 | В случае эксплуатации жилищного фонда обеспечить выполнение требований Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных постановлением Госстроя Российской Федерации от 27 сентября 2003 N 170 <3> (далее - Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда) (подпункт 11.2 пункта 11 Правил) | Документы, предусмотренные подпунктами 11.5.16, 11.5.17 пункта 11 Правил | Показатель выполнения Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда | 0,06 | Кжил.фонд | Кжил.фонд = Кконтур * 0,7 + Кдезинф * 0,3 |  |  |
| 2.1 |  | Акт выполненных работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда (подпункт 11.5.16 пункта 11 Правил) | Показатель выполнения работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания | 0,7 | Кконтур | Наличие - 1 Отсутствие - 0 |  |  |
| 2.2 |  | Акты о проведении дезинфекции систем теплопотребления с открытой схемой теплоснабжения и горячего водоснабжения в соответствии с пунктом 5.2.10 Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 N 2 <4> (далее - СанПиН 1.2.3685-21), и акты о результатах отбора проб воды из системы на соответствие требованиям СанПиН 1.2.3685-21, оформленные аккредитованной лабораторией (подпункт 11.5.17 пункта 11 Правил) | Показатель наличия актов о проведении дезинфекции систем теплопотребления с открытой схемой теплоснабжения и горячего водоснабжения актов о результатах отбора проб воды из системы | 0,3 | Кдезинф | Наличие - 1 Отсутствие - 0 |  |  |
| 3 | Обеспечить выполнение требования, предусмотренного пунктом 11 Правил пользования газом и предоставления услуг по газоснабжению в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 17 мая 2002 г. N 317, в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению (подпункт 11.3 пункта 11 Правил) | Для лиц, указанных в подпунктах 1.4, 1.5 пункта 1 Правил, - копия акта обследования дымовых и вентиляционных каналов многоквартирных домов перед отопительным периодом, копия действующего договора о техническом обслуживании и ремонте внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме (пункт 11.5.18 пункта 18 Правил) | Показатель обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению | 0,02 | Кгаз | Кгаз =-Кдым.вент * 0,5 + Кдогов.тех.обсл * 0,5 |  |  |
| 3.1 |  |  | Показатель наличия акта обследования дымовых и вентиляционных каналов многоквартирных домов перед отопительным периодом | 0,5 | Кдым.вент | Наличие - 1 Отсутствие - 0 |  |  |
| 3.2 |  |  | Показатель наличия действующего договора о техническом обслуживании и ремонте внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме | 0,5 | Кдогов.тех.обсл | Наличие - 1 Отсутствие - 0 |  |  |
| 4 | Обеспечить выполнение в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных федеральным органом исполнительной власти государственного энергетического надзора, федерального государственного надзора в области промышленной безопасности, федеральными органами исполнительной власти в сфере обороны, обеспечения безопасности, государственной охраны, внешней разведки, мобилизационной подготовки и мобилизации, исполнения наказаний (их подразделениями) (в случаях, предусмотренных пунктом 2 части 1 статьи 4.1 Федерального закона о теплоснабжении и абзацем вторым пункта 2 статьи 5 Федерального закона от 21 июля 1997 г. N 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" (далее - Федеральный закон о промышленной безопасности), об устранении нарушений требований пунктов 2.2.1, 2.3.14, 2.3.15, 2.8.1, 6.2.52, 6.2.62, 9.1.53, 9.2.9, 9.2.10, 9.2.12, 9.2.13, 9.2.20, 9.3.10, 9.3.11, 9.3.19, 9.3.24, 9.3.25, 10.1.9, 11.1, 11.2, 11.5 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, пунктов 394, 396 - 399, 403 Правил промышленной безопасности (подпункт 11.4 пункта 11 Правил) | Справка, представленная федеральным органом исполнительной власти государственного энергетического надзора, федерального государственного надзора в области промышленной безопасности, федеральными органами исполнительной власти в сфере обороны, обеспечения безопасности, государственной охраны, внешней разведки, мобилизационной подготовки и мобилизации, исполнения наказаний (их подразделениями) (в случаях, предусмотренных пунктом 2 части 1 статьи 4.1 Федерального закона о теплоснабжении и абзацем вторым пункта 2 статьи 5 Федерального закона о промышленной безопасности), в комиссию по оценке готовности к отопительному периоду (подпункт 11.4 пункта 11 Правил) | Показатель выполнения предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период | 0,05 | Кпредп | Наличие - 1 Отсутствие - 0 |  | Не заполняется |
| 5 | Обеспечить выполнение плана подготовки к отопительному периоду, предусмотренного пунктом 3 Правил, и составленного с учетом пункта 11.1 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 11.5 пункта 11 Правил) | План подготовки к отопительному периоду (пункт 3 Правил) | Показатель наличия утвержденного плана подготовки к отопительному периоду | 0,02 | Кплан | Наличие - 1 Отсутствие - 0 |  |  |

___________