Схема водоснабжения и водоотведения

Богородского муниципального округа

Кировской области

на период до 2034 года

(актуализация на 2025 год)

Пояснительная записка

2024 г.

Оглавление

Общие сведения о Богородском муниципальном округе.	12

Глава 1. Схема водоснабжения Богородского муниципального округа	16

1.1 Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения	16

1.1.1 Описание системы и структуры водоснабжения Богородского муниципального округа и деление территории округа на эксплуатационные зоны	16

1.1.2. Описание территорий Богородского муниципального округа, не охваченных централизованными системами водоснабжения	23

1.1.3 Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения	23

1.1.3.1 Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения	24

1.1.3.2 Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений	25

1.1.3.3 Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды	26

1.1.3.4 Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций, в том числе оценка энергоэффективности подачи воды, которая оценивается как соотношение удельного расхода электрической энергии, необходимой для подачи установленного объема воды, и установленного уровня напора (давления)	28

1.1.3.5 Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям	30

1.1.3.6 Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении населенных пунктов Богородского муниципального округа, анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды	33

1.1.4 Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов	33

1.1.5 Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты)	34

1.2. Направления развития централизованных систем водоснабжения	34

1.2.1 Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения	34

1.2.2 Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития муниципального округа	37

1.3. Баланс водоснабжения и потребления холодной питьевой, технической воды	38

1.3.1 Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке	38

1.3.2. Территориальный баланс подачи питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления)	40

1.3.3 Структурный баланс реализации питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды населенных пунктов Богородского муниципального округа (пожаротушение, полив и др.)	40

1.3.4 Сведения о фактическом потреблении населением питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг	41

1.3.5. Описание существующей системы коммерческого учета питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета	41

1.3.6 Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения Богородского муниципального округа	41

1.3.7. Прогнозные балансы потребления питьевой, технической воды на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития округа, рассчитанные на основании расхода питьевой, технической воды, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки	45

1.3.8. Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы	45

1.3.9 Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении питьевой, технической воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное)	46

1.3.10 Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов питьевой, технической воды с учетом данных о перспективном потреблении питьевой, технической воды абонентами	48

1.3.11. Сведения о фактических и планируемых потерях питьевой воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения	50

1.3.12 Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения (общий – баланс подачи и реализации  питьевой, технической воды, территориальный - баланс подачи  питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный - баланс реализации  питьевой, технической воды по группам абонентов)	50

1.3.13 Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении  питьевой, технической воды и величины потерь  питьевой, технической воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления  питьевой, технической воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам	50

1.3.14. Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации	50

1.4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения (формируется с учетом планов мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями.	50

1.4.1 Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам	51

1.4.2 Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных характеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных схемами водоснабжения и водоотведения	53

1.4.3 Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения	56

1.4.4 Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение	56

1.4.5 Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду	56

1.4.6 Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории муниципального округа и их обоснование	56

1.4.7. Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен	57

1.4.8 Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения	57

1.4.9 Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения.	57

1.4.10	Обеспечение подачи абонентам определенного объема питьевой воды установленного качества	57

1.4.11 Организация и обеспечение централизованного водоснабжения на территориях, где данный вид инженерных сетей отсутствует	57

1.4.12 Обеспечение водоснабжения объектов перспективной застройки населенного пункта	58

1.4.13 Сокращение потерь воды при ее транспортировке	58

1.4.14 Выполнение мероприятий, направленных на обеспечение соответствия качества питьевой воды	58

1.5. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения	59

1.6. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения" включает в себя с разбивкой по годам	60

1.6.1. Оценка стоимости основных мероприятий по реализации схем водоснабжения;	60

1.6.2. Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения, выполненную на основании укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, либо принятую по объектам - аналогам по видам капитального строительства и видам работ, с указанием источников финансирования	61

1.7. Плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения	66

1.8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию	69

Глава 2. Схема водоотведения Богородского муниципального округа	70

2.1. Существующее положение в сфере водоотведения Богородского муниципального округа	70

2.1.1 Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории Богородского муниципального округа и деление территории округа на эксплуатационные зоны.	70

2.1.2 Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами	71

2.1.3 Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения	71

2.1.4 Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения	71

2.1.5 Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения	72

2.1.6 Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости	72

2.1.7 Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду	73

2.1.8 Описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованной системой водоотведения	73

2.1.9 Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения Богородского муниципального округа	74

2.2 Балансы сточных вод в системе водоотведения:	74

2.2.1. Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения	75

2.2.2. Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения	75

2.2.3 Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов	75

2.2.4 Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей	76

2.3 Прогноз объема сточных вод	76

2.3.1 Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения	76

2.3.2 Описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны)	78

2.3.3. Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам сооружений водоотведения с разбивкой по годам	79

2.3.4 Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения	79

2.3.5. Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия.	80

2.4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения	81

2.4.1. Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованной системы водоотведения	81

2.4.2. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий	82

2.4.3. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения	83

2.4.4 Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения	83

2.4.5 Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение	84

2.4.6 Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории Богородского муниципального округа, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование	84

2.4.7. Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения	84

2.4.8. Зона размещения объектов централизованной системы водоотведения	85

2.4.9 Организация централизованного водоотведения на территориях сельских населенных пунктов, где данный вид инженерных сетей отсутствует	85

2.4.10 Сокращение сбросов и организация возврата очищенных сточных вод на технические нужды	85

2.5.1 Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты. подземные водные объекты и на водозаборные площади	86

2.5.2. Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод	87

2.6 Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения.	90

2.7. Плановые значения показателей развития централизованных систем водоотведения содержит показатели надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения и показатели реализации мероприятий, предусмотренных схемой водоотведения, а также значения указанных показателей с разбивкой по годам	90

2.8 Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию содержит перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения, в том числе канализационных сетей (в случае их выявления), а также перечень организаций, эксплуатирующих такие объекты	94

ВВЕДЕНИЕ

Схема водоснабжения и водоотведения Богородского муниципального округа разработана на основании следующих документов:

Генерального плана Богородского муниципального округа, разработанного в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации;

Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

Постановления Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения и Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения).

Постановления Правительства Российской Федерации от 30.11.2021 № 2130 «Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к централизованным системам горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, о внесении изменений в отдельные акты Правительства Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных актов Правительства Российской Федерации и положений отдельных актов правительства Российской Федерации».

Водного кодекса Российской Федерации.

Схема включает первоочередные мероприятия по созданию и развитию централизованных систем водоснабжения и водоотведения, повышению надежности функционирования этих систем и обеспечивающие комфортные и безопасные условия для проживания населения Богородского муниципального округа.

В условиях недостатка собственных средств на проведение работ по модернизации существующих сооружений, строительству новых объектов систем водоснабжения и водоотведения, затраты на реализацию мероприятий схемы планируется финансировать за счет денежных средств выделяемых из федерального, областного и местного бюджета.

Кроме этого, схема предусматривает повышение качества предоставления коммунальных услуг для населения и создания условий для привлечения средств из внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Схема включает:

паспорт схемы;

пояснительную записку с кратким описанием существующих систем водоснабжения и водоотведения Богородского муниципального округа и анализом существующих технических и технологических проблем;

цели и задачи схемы, предложения по их решению, описание ожидаемых результатов реализации мероприятий схемы;

перечень мероприятий по реализации схемы;

обоснование финансовых затрат на выполнение мероприятий.

ПАСПОРТ СХЕМЫ

Наименование:

Схема водоснабжения и водоотведения Богородского муниципального округа Кировской области на период до 2034 года.

Инициатор проекта (муниципальный заказчик):

Администрация Богородского муниципального округа.

Нормативно-правовая база для разработки схемы

Постановление Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»;

Водный кодекс Российской Федерации.

Постановление Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения и Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения).

СП 31.13330.2012. «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

СП 30.13330.2012* «Внутренний водопровод и канализация зданий»;

Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований».

Цели схемы

обеспечение развития систем централизованного водоснабжения и водоотведения для существующего и нового строительства жилищного комплекса, а также объектов социально-культурного назначения;

создание систем водоснабжения и водоотведения;

обеспечение качества питьевой воды, поступающей к потребителям;

снижение вредного воздействия на окружающую среду.

Способ достижения цели

оборудование водозаборных узлов с установками водоподготовки;

строительство централизованной сети магистральных водоводов, обеспечивающих возможность качественного снабжения водой населения и юридических лиц Богородского муниципального округа ;

модернизация объектов инженерной инфраструктуры путем внедрения ресурсо- и энергосберегающих технологий;

установка приборов учета;

подсчет запасов воды;

проектирование ЗСО объектов водоснабжения (с утверждением в ТКЗ);

Финансирование мероприятий планируется проводить за счет средств бюджетных источников, концессионера.

Ожидаемые результаты от реализации мероприятий схемы

Создание современной коммунальной инфраструктуры Богородского муниципального округа. Обеспечение качества предоставления коммунальных услуг.

Снижение уровня износа объектов водоснабжения и водоотведения.

Улучшение экологической ситуации на территории Богородского муниципального округа.

Создание благоприятных условий для привлечения средств бюджетных и внебюджетных источников с целью финансирования проектов модернизации и строительства объектов водоснабжения.

Контроль исполнения реализации мероприятий схемы

Оперативный контроль осуществляет глава Богородского муниципального округа

.

Общие сведения о Богородском муниципальном округе.

Богородский муниципальный округ — административно-территориальная единица на востоке Кировской области России.

Административный центр — посёлок городского типа Богородское.

В начале ХХ века территория современного муниципального округа относилась к Нолинскому и Глазовскому уездам Вятской губернии. В состав Нолинского уезда входили: Ворсинская волость с селами Рождественское (Лапугино) и Хорошихинское (Хороши), Таранковская с селами Ошлань и Верхне-Ильинское (Верховойское), Богородская с селом Богородское; Тумановская с селами Никольское (Лобань) и Бутырки. Села Ухтым и Спасское относились к Тишинской (позднее Ухтымской) волости Глазовского уезда, село Верхнекосинское (Караул) — к Елганской волости Глазовского уезда.

Богородский муниципальный округ образован в соответствии с Законом Кировской области от 20.12.2019 № 329-ЗО «О наделении Богородского городского округа Кировской области статусом муниципального округа».

Таблица 1. Административно-территориальное устройство и система расселения

| Наименование населенных пунктов | Расстояние до административного центра округа, км | Население, чел (01.01.2024) |
| --- | --- | --- |
| пгт Богородское | - | 2091 |
| деревня Бошары | 24 | 7 |
| село Верховойское | 22 | 52 |
| деревня Ворсик | 10 | 0 |
| село Караул | 32 | 120 |
| деревня Лаптево | 17 | 0 |
| село Лобань | 23 | 37 |
| деревня Митроки | 40 | 0 |
| деревня Мухачи | 6 | 23 |
| село Ошлань | 25 | 301 |
| хутор Привольный | 4 | 4 |
| село Рождественское | 22 | 83 |
| деревня Рябины | 7 | 0 |
| деревня Сарапулы | 4 | 0 |
| село Спасское | 13 | 147 |
| деревня Таранки | 20 | 178 |
| деревня Туманы | 22 | 87 |
| село Ухтым | 22 | 326 |
| деревня Ходыри | 4 | 5 |
| село Хороши | 13 | 152 |
| деревня Чирки | 13 | 35 |

Богородский муниципальный округ расположен в восточной части Кировской области, на Чепецко-Кильмезском водораздельном плато. На севере граничит с Куменским и Зуевским районами, на востоке с Фаленским и Унинским районами, на юге и юго-западе с Немским, на западе с Сунским районом. Площадь округа 1440,1 кв. км., население 3162 человек, средняя плотность 2,2 чел/кв.км. Центр округа поселок городского типа Богородское находится в 127 км по автодороге от города Кирова, в 65 км от пристани Медведок на р. Вятке и в 73 км от железнодорожной станции Зуевка.

Богородский муниципальный округ расположен в стороне от железных дорог. На территории округа также нет судоходных магистралей. Основным видом внешнего транспорта по связям с областным центром и прилегающими районами и округами является автомобильный транспорт. На территории округа нет аэропорта, и открытие его проектом не предусматривается ввиду малочисленности населения. Основным путём сообщения является автодорога регионального значения Зуевка-Богородское-Кырчаны. Решающая роль этого вида транспорта остаётся на весь период проектирования.

Рисунок 1. Расположение Богородского муниципального округа

Климат в районе континентальный с умеренно теплым летом и умеренно-холодной, снежной зимой. Средняя годовая температура воздуха +1,6°С. Осадки определяются главным образом циклонической деятельностью, район относится к зоне достаточного увлажнения. Годовая сумма осадков 633 мм. Наибольшее число дней с осадками приходится на осенне-зимний период. Типично-зимние условия охватывают декабрь, январь, февраль, самый холодный месяц — январь, средняя температура -14,5°С. Абсолютный минимум -46°С. Снег ложится на землю в ноябре, а сходит в апреле. Снега выпадает достаточно много. Снежный покров держится до 166 дней в году.

Лето короткое. Наиболее теплая часть летнего сезона со средней суточной температурой +15°С начинается 7-9 июня и продолжается 70-72 дня. Жарким бывает обычно только июль месяц, средняя температура +18°С, абсолютный максимум +37°С. Температурный режим неустойчивый, колебания температуры за сутки доходят до 20°С, в мае и даже в июне выпадает достаточное количество осадков для нормального роста растений, но случаются и засушливые годы.

Таблица 2. Климатические данные

| Показатель | Янв. | Фев. | Март | Апр. | Май | Июнь | Июль | Авг. | Сен. | Окт. | Нояб. | Дек. | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Абсолютный максимум, °C | 3,8 | 6,0 | 13,9 | 27,3 | 32,9 | 36,9 | 36,6 | 35,9 | 30,1 | 22,6 | 11,0 | 7,0 | 36,9 |
| Средний максимум, °C | −5,5 | −3,2 | −0,9 | 8,5 | 19,5 | 22,6 | 24,7 | 22,3 | 18,7 | 6,5 | 1,5 | −3,5 | 7,2 |
| Средняя температура, °C | −11,9 | −10,9 | −4 | 4,0 | 11,2 | 16,5 | 18,9 | 15,6 | 9,7 | 3,0 | −4,9 | −9,9 | 3,1 |
| Средний минимум, °C | −22,9 | −21,6 | −14,3 | −3,8 | 3,7 | 10,5 | 13,0 | 11,0 | 1,9 | −3,7 | −13,1 | −23,6 | −0,5 |
| Абсолютный минимум, °C | −53,4 | −40,5 | −33,8 | −21,2 | −10,5 | −2,4 | 2,7 | −0,1 | −8,3 | −23,2 | −39,8 | −45,2 | −53,4 |
| Норма осадков, мм | 49 | 33 | 38 | 34 | 54 | 78 | 77 | 77 | 61 | 64 | 57 | 55 | 677 |

Прогнозная численность населения в Богородском муниципальном округе увеличится.

Изменение численности населения – результат взаимодействия двух процессов - естественной динамики населения, связанной с рождаемостью и смертностью и механического движения населения, связанного с въездом и выездом населения с данной территории.

Динамика общей численности населения отражает закономерности в тенденциях формирования его возрастной структуры и естественного воспроизводства населения, а также в значительной мере зависит от направленности и размеров миграционного движения населения. Миграционный прирост остается основным источником, способствующим замедлению общей убыли населения.

# Глава 1. СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ БОГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

- 1.1 Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения

1.1.1 Описание системы и структуры водоснабжения Богородского муниципального округа и деление территории округа на эксплуатационные зоны

Система водоснабжения населенного пункта – это комплекс инженерных сооружений, предназначенных для забора воды из источника водоснабжения, её очистки, хранения и подачи потребителю.

Структура системы водоснабжения зависит от многих факторов, из которых главными являются следующие: расположение, мощность и качество воды источника водоснабжения.

Источником водоснабжения в Богородском муниципальном округе служат подземные воды.

Источник водоснабжения должен отвечать следующим основным требованиям:

- обеспечивать бесперебойное поступление требуемого количества и качества воды с учетом роста потребности водоснабжения;

- обладать достаточной мощностью;

- находится на кратчайшем расстоянии от объекта водоснабжения.

В настоящее время основным источником питьевого, хозяйственно-бытового, противопожарного и производственного водоснабжения пгт. Богородское являются подземная вода, поставляемая из глубоководных скважин. В рамках концессионного соглашения ООО «Стимул» обслуживает 7 артезианских скважин и два водовода. Скважины №№ 5999, 15082, 33665 закольцованы в единую водопроводную сеть, а остальные четыре скважины №№ 6318, 70767, 2936, 2042 являются одиночными и подают извлекаемую воду только на определенные районы поселка. Режим работы скважин - автоматический. Подземные воды по водоводу поступают в распределительную сеть и используются населением и организациями пгт. Богородское в питьевых, хозяйственно-бытовых целях.

На территории пгт. Богородское имеются 4 накопительных бака по 25м3 от скважин №№ 2042, 2936, 70767, 6318 и бак объемом 55м3 от скважин №№ 5999, 15082, 33665 для приёма и хранения воды. Скважины 2042 и 5999 работают только с мая по август.

Обеспеченность населения услугами централизованного водоснабжения в Богородском муниципальном округе составляет 100 процентов. Все потребители обеспечены водоснабжением с круглосуточным режимом работы. Перерывы в подаче воды связаны только с аварийными ситуациями и вынужденными временными отключениями.

Эксплуатация водопроводных сетей систем централизованного водоснабжения в пгт. Богородское осуществляется ресурсоснабжающей организацией ООО «Стимул»,  в сельских населенных пунктах – муниципальным казенным предприятием «Жилищно-коммунальное хозяйство» Богородского района Кировской области (далее – МКП ЖКХ) на основании Правил технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации, утвержденных приказом Госстроя РФ от 30.12.1999 № 168 «Об утверждении «Правил технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации».

В Богородском муниципальном округе имеются территории, неохваченные централизованной системой водоснабжения: д. Рябины, д. Ходыри, д. Сарапулы.

Водоснабжение таких населенных пунктов осуществляется из шахтных и буровых колодцев.

Объем полезного отпуска воды определяется по показаниям приборов учета воды, при отсутствии приборов на основании нормативов водопотребления.

Исходя из количества населения и характера застройки пгт.Богородское, для наружного пожаротушения принят расход 15л/с, для внутреннего - 5л/с.

Учитывая, что все участки водопровода заменены на трубы из полиэтилена, соответственно износ труб минимален, что предотвращает появление возникновения аварий.

При высоком размере неучтенных расходов, требуется организация планомерной работы по снижению неучтенных расходов, включая организацию учета потребления на уровне домовых вводов, снижение внутридомовых потерь, выявление и ликвидацию скрытых утечек, и т.д.

В состав Богородского муниципального округа входят следующие сельские населенные пункты: д. Бошары, с. Верховойское, д. Ворсик, с. Караул, д. Лаптево, с. Лобань, д. Митроки, д. Мухачи, с.Ошлань, с. Рождественское, с. Спасское, д. Таранки, с.Туманы, с. Ухтым, с. Хороши, д. Чирки.

Сельские населенные пункты муниципального округа расположены по периметру пгт. Богородское и граничат: на севере -  с Куменским и Зуевским районами, в восточной части с Фаленским районом, в южной - с Унинским и Немским районами, в западной части - с Сунским районом.

Водоснабжение

Водоснабжение сельских населенных пунктов осуществляется из подземных источников с использованием разводящих сетей водопровода. Водоснабжение сельских населенных пунктов обеспечивается в основном за счет скважин, расположенных в каждом населенном пункте, дебит составляет 11,6 м3/ч. Вода из скважины подается в водонапорные башни, объемом по 25 м3 каждая и далее самотеком в водопроводную сеть населенных пунктов. Всего централизованным водоснабжением в сельских населенных пунктах оборудовано порядка 90 % жилищного фонда. Водозаборные скважины обустроены в соответствии с нормативами зонами I пояса санитарной охраны источника водоснабжения.

Эксплуатацию систем водоснабжения на территории сельских населенных пунктов осуществляет МКП ЖКХ. Износ сетей и сооружений составляет более 85%.

Качество воды соответствует нормативам. Из скважин вода при помощи насоса подается в водонапорные башни, затем по стальному водопроводу поступает непосредственно к потребителям. Протяженность водопровода составляет 74801 м.

Водоснабжение  сельских населенных пунктов осуществляется из артезианских скважин. Водопровод выполнен из металлических и пластиковых труб, колонки ликвидированы.

Фактический годовой объем водопотребления за 2023 год в сельских населенных пунктах составил 28,9 тыс м3.

Фактическое водопотребление в сельских населенных пунктах муниципального округа ниже нормативного.

Также для обеспечения водоснабжением собственных нужд на территории сельскохозяйственных предприятий имеются скважины и водонапорные башни.

Таблица 3. Количество абонентов, использующих централизованное водоснабжение Богородского муниципального округа

| Населенный пункт | Эксплуатирующая организация | Количество абонентов, чел |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2023 год |
| пгт. Богородское | ООО «Стимул» | 1173 |
| д. Мухачи | МКП «ЖКХ» Богородского района |  |
| с. Ошлань | МКП «ЖКХ» Богородского района | 127 |
| д. Таранки | МКП «ЖКХ» Богородского района | 90 |
| д. Бошары | МКП «ЖКХ» Богородского района | 3 |
| с. Рождественское | МКП «ЖКХ» Богородского района | 33 |
| с. Хороши | МКП «ЖКХ» Богородского района | 78 |
| с. Лобань | МКП «ЖКХ» Богородского района | 16 |
| с. Спасское | МКП «ЖКХ» Богородского района | 67 |
| д. Туманы | МКП «ЖКХ» Богородского района | 23 |
| с. Верховойское | МКП «ЖКХ» Богородского района | 31 |
| д. Чирки | МКП «ЖКХ» Богородского района | 16 |
| с. Ухтым | МКП «ЖКХ» Богородского района | 125 |
| с. Караул | МКП «ЖКХ» Богородского района | 60 |

Таблица 4. Характеристика водозаборных узлов Богородского муниципального округа

| Наименование ВЗУ и его местоположение | Глубина, м | Год бурения | Мощность водозабора, м3/сут | Состав сооружений установленного оборудования (вкл. кол-во и объем резервуаров) | Наличие приборов учета воды | Ограждения санитарной охраны | Эксплуатирующая организация | Организация собственник |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Скважина № 15082 пгт.Богородское | 98 | 1969 | 240 | Нет данных | Да | Да | ООО «Стимул» | Администрация Богородского муниципального округа |
| Скважина № 33665 пгт.Богородское | 80 | 1974 | 120 | Нет данных | Да | Да | ООО «Стимул» | Администрация Богородского муниципального округа |
| Скважина № 2042 пгт.Богородское | 85 | 1967 | 240 | Нет данных | Да | Да | ООО «Стимул» | Администрация Богородского муниципального округа |
| Скважина № 2936 пгт.Богородское | 100 | 1970 | 144 | Нет данных | Да | Да | ООО «Стимул» | Администрация Богородского муниципального округа |
| Скважина № 70767 пгт.Богородское | 115 | 1988 | 96 | Нет данных | Да | Да | ООО «Стимул» | Администрация Богородского муниципального округа |
| Скважина № 6318 пгт.Богородское | 103 | 1987 | 172,8 | Нет данных | Да | Да | ООО «Стимул» | Администрация Богородского муниципального округа |
| Скважина № 5999 пгт.Богородское | 100 | 1984 | 240 | Нет данных | Да | Да | ООО «Стимул» | Администрация Богородского муниципального округа |
| Артезианская скважина № 6076 д.Бошары | 80 | 1984 | 144 | Нет данных | Нет | Нет | МКП «ЖКХ» Богородского района | Администрация Богородского муниципального округа |
| Буровая скважина № 6699 с.Верховойское | 105 | 1990 | 216 | Нет данных | Нет | Нет | МКП «ЖКХ» Богородского района | Администрация Богородского муниципального округа |
| Скважина № 1480 с.Караул | 90 | 1965 | 96 | Нет данных | Нет | Нет | МКП «ЖКХ» Богородского района | Администрация Богородского муниципального округа |
| Скважина № 6742 с.Караул | 101 | 1991 | 216 | Нет данных | Нет | Нет | МКП «ЖКХ» Богородского района | Администрация Богородского муниципального округа |
| Скважина № 20529 с.Караул | 82 | 1968 | 240 | Нет данных | Нет | Нет | МКП «ЖКХ» Богородского района | Администрация Богородского муниципального округа |
| Скважина № 2052 с.Лобань | 73 | 1967 | 50,5 | Нет данных | Нет | Нет | МКП «ЖКХ» Богородского района | Администрация Богородского муниципального округа |
| Скважина № 4887 д. Мухачи | 93 | 1977 | 120 | Нет данных | Нет | Нет | МКП «ЖКХ» Богородского района | Администрация Богородского муниципального округа |
| Скважина № 1827 с.Ошлань | 80 | 1966 | 150 | Нет данных | Нет | Да | МКП «ЖКХ» Богородского района | Администрация Богородского муниципального округа |
| Скважина № 2907 с.Ошлань | 100 | 1970 | 91,5 | Нет данных | Нет | Нет | МКП «ЖКХ» Богородского района | Администрация Богородского муниципального округа |
| Скважина № 1828 с.Рождественское | 75 | 1966 | 288 | Нет данных | Нет | Нет | МКП «ЖКХ» Богородского района | Администрация Богородского муниципального округа |
| Скважина № 6472 с.Рождественское | 95 | 1988 | 144 | Нет данных | Нет | Нет | МКП «ЖКХ» Богородского района | Администрация Богородского муниципального округа |
| Скважина № 6068 с.Спасское | 97 | 1984 | 144 | Нет данных | Нет | Нет | МКП «ЖКХ» Богородского района | Администрация Богородского муниципального округа |
| Артезианская скважина № 4805 д.Таранки | 105 | 1976 | 168 | Нет данных | Нет | Нет | МКП «ЖКХ» Богородского района | Администрация Богородского муниципального округа |
| Артезианская скважина № 5603 д.Таранки | 102 | 1981 | 50 | Нет данных | Нет | Нет | МКП «ЖКХ» Богородского района | Администрация Богородского муниципального округа |
| Буровая скважина № 2162 д.Таранки | 79 | 1967 | 432 | Нет данных | Нет | Да | МКП «ЖКХ» Богородского района | Администрация Богородского муниципального округа |
| Скважина № 6045 д.Туманы | 103 | 1984 | 48,8 | Нет данных | Нет | Да | МКП «ЖКХ» Богородского района | Администрация Богородского муниципального округа |
| Скважина № 4146 с.Ухтым | 97 | 1974 | 40 | Нет данных | Нет | Нет | МКП «ЖКХ» Богородского района | Администрация Богородского муниципального округа |
| Скважина № 3143 с.Ухтым | 98 | 1970 | 18 | Нет данных | Нет | Нет | МКП «ЖКХ» Богородского района | Администрация Богородского муниципального округа |
| Скважина № 6339 с.Ухтым | 110 | 1987 | 86,4 | Нет данных | Нет | Нет | МКП «ЖКХ» Богородского района | Администрация Богородского муниципального округа |
| Скважина № 1492 с.Хороши | 122 | 1965 | 144 | Нет данных | Нет | Нет | МКП «ЖКХ» Богородского района | Администрация Богородского муниципального округа |
| Скважина № 1656 с.Хороши | 105 | 1965 | 144 | Нет данных | Нет | Нет | МКП «ЖКХ» Богородского района | Администрация Богородского муниципального округа |
| Скважина № 3716 с.Хороши | 118 | 1972 | 144 | Нет данных | Нет | Нет | МКП «ЖКХ» Богородского района | Администрация Богородского муниципального округа |
| Буровая скважина № 5391 д.Чирки | 85 | 1979 | 216 | Нет данных | Нет | Да | МКП «ЖКХ» Богородского района | Администрация Богородского муниципального округа |

Таблица 5. Характеристики насосного оборудования установленного на водозаборе Богородского муниципального округа

| Наименование узла и его местоположение | Оборудование |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | марка насоса | производительность, м3/ч | напор, м | мощность эл. дв-ля, кВт | время работы, ч/год | износ, % |
| Скважина № 15082 пгт.Богородское | ЭВЦ 6-10-110 | 10 | 110 | 5,5 | Нет данных | 100 |
| Скважина № 33665 пгт.Богородское | ЭВЦ 6-10-80 | 10 | 80 | 4,0 | Нет данных | 67 |
| Скважина № 2042 пгт.Богородское | ЭВЦ 5-6,5-80 | 6,5 | 80 | 3,0 | Нет данных | 100 |
| Скважина № 2936 пгт.Богородское | ЭВЦ 6-10-110 | 10 | 110 | 5,5 | Нет данных | 33 |
| Скважина № 70767 пгт.Богородское | ЭВЦ 6-10-110 | 10 | 110 | 5,5 | Нет данных | 67 |
| Скважина № 6318 пгт.Богородское | ЭВЦ 6-10-110 | 10 | 110 | 5,5 | Нет данных | 100 |
| Скважина № 5999 пгт.Богородское | ЭВЦ 6-10-110 | 10 | 110 | 5,5 | Нет данных | 100 |
| Скважина № 1872 с. Ошлань | ЭЦВ 6-10-110 | 10 | 110 | 5,5 | 5475 | 30 |
| Скважина № 2907 с. Ошлань | ЭЦВ 6-10-110 | 10 | 110 | 5,5 | 0 | 85 |
| Скважина № 4805 д. Таранки | ЭЦВ 6-10-110 | 10 | 110 | 5,5 | 1825 | 90 |
| Скважина № 5603 д. Таранки | ЭКО - 3 | 5,8 | 83 | 0,75 | 1095 | 50 |
| Скважина № 2162 д. Таранки | ЭКО - 3 | 5,8 | 83 | 0,75 | 1825 | 10 |
| Скважина № 6067 д. Бошары | ЭКО - 3 | 5,8 | 83 | 0,75 | 1095 | 50 |
| Скважина № 1656 с. Хороши | ЭЦВ 6-10-110 | 10 | 110 | 5,5 | 1825 | 80 |
| Скважина № 1492 с. Хороши | ЭЦВ 6-10-110 | 10 | 110 | 5,5 | 2190 | 10 |
| Скважина № 3716 с. Хороши | ЭЦВ 6-10-110 | 10 | 110 | 5,5 | 3285 | 90 |
| Скважина № 2052 с. Лобань | ЭЦВ 6-10-110 | 10 | 110 | 5,5 | 1460 | 90 |
| Скважина № 6068 с. Спасское | ЭЦВ 6-10-110 | 10 | 110 | 5,5 | 1825 | 90 |
| Скважина № 6045 д. Туманы | ЭЦВ 6-10-110 | 10 | 110 | 5,5 | 1825 | 70 |
| Скважина № 6699 с. Верховойское | ЭЦВ 6-10-110 | 10 | 110 | 5,5 | 1825 | 90 |
| Скважина № 5391 д. Чирки | ЭКО 5 | 6 | 92 | 3 | 1825 | 10 |
| Скважина № 6339 с. Ухтым | ЭЦВ 6-10-110 | 10 | 110 | 5,5 | 2920 | 90 |
| Скважина № 4146 с. Ухтым | ЭЦВ 6-10-110 | 10 | 110 | 5,5 | 1460 | 90 |
| Скважина № 3141 с. Ухтым | ЭЦВ 6-10-110 | 10 | 110 | 5,5 | 1095 | 90 |
| Скважина № 6742 с. Караул | ЭЦВ 6-10-110 | 10 | 110 | 5,5 | 2190 | 50 |
| Скважина № 20529 с.Караул | ЭЦВ 6-10-110 | 10 | 110 | 5,5 | 360 | 90 |
| Скважина № 1480 с. Караул | ЭКО - 3 | 5,8 | 83 | 0,75 | 730 | 20 |

Водоснабжение населения, объектов социально-бытового обслуживания, организаций осуществляют: ООО «Стимул» и МКП «ЖКХ», для которых установлены тарифы на холодное водоснабжение. Договоры с населением на предоставление коммунальных услуг заключаются организациями самостоятельно.

1.1.2. Описание территорий Богородского муниципального округа, не охваченных централизованными системами водоснабжения

В настоящее время в Богородском муниципальном округе имеется ряд территорий, в районах индивидуальной жилой застройки, не имеющих централизованной системы водоснабжения: индивидуальные жилые дома, оборудованные индивидуальными системами водоснабжения (колодцы).

Централизованным водоснабжением в Богородском муниципальном округе не обеспечена часть жилых домов.

1.1.3 Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения

Централизованная система водоснабжения Богородского муниципального округа представляет подъем и транспортировку до потребителя питьевой воды. Нецентрализованное водоснабжение предназначено для удовлетворения потребностей в воде без транспортировки по трубопроводам. На территории Богородского муниципального округа имеется нецентрализованное водоснабжение в районах индивидуальной жилой застройки. Там водоснабжение осуществляется от индивидуальных источников (колодцев).

Технологические зоны водоснабжения определяются для каждого водопроводного сооружения.

1.1.3.1 Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения

В 2023 году было проведено техническое обследование централизованных систем водоснабжения в пгт. Богородское. Результаты обследования представлены в таблице 6.

Таблица 6. Результаты технического обследования

| № п/п | Наименование объекта | Год ввода | Технико-экономические показатели объекта (площадь, установленная мощность, протяженность, диаметр и т.п.) | % физического износа | Количество аварий за последние 5 лет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объекты водоснабжения |  |  |  |  |  |
| 1. | Сооружение водозаборное (скважина № 70767) | 1973 | глубина-78м.; диаметр труб - 168 мм; материал - сталь | 45 | 0 |
| 2. | Сооружение водозаборное (скважина № 5999) | 1984 | глубина-101м.; диаметр труб - 168 мм; материал - сталь | 37 | 0 |
| 3. | Сооружение водозаборное (скважина № 6318) | 1987 | глубина-103м.; диаметр труб - 168 мм; материал - сталь | 35 | 0 |
| 4. | Сооружение водозаборное (скважина № 2042/2) | 1967 | глубина-85м.; диаметр труб - 168 мм; материал - сталь | 50 | 0 |
| 5. | Сооружение водозаборное (скважина № 2936) | 1970 | глубина-100м.; диаметр труб - 168 мм; материал - сталь | 48 | 0 |
| 6. | Сооружение водозаборное (скважина № 15082) | 1969 | глубина-98м.; диаметр труб - 168 мм; материал - сталь | 49 | 0 |
| 7. | Сооружение водозаборное (скважина №33665) | 1974 | глубина-80м; диаметр труб - 168 мм; материал - сталь | 45 | 0 |
| 8. | Сооружения очистные водоснабжения | 1999 | Протяженность - 36678м; магистраль - 63 мм; вводы 25 и 32 мм; материал – полиэтилен | 35 | 0 |

На территории сельских населенных пунктов техническое обследование объектов водоснабжения не проводилось.

1.1.3.2 Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений

Качество воды, подаваемой в распределительную сеть соответствует СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

Жилищный фонд Богородского муниципального округа имеет удовлетворительный уровень благоустройства: обеспеченность внутридомовыми инженерными системами достигнута на уровне выше 90%.

На территории Богородского муниципального округа в пгт. Богородское в целях хозяйственно-питьевого водоснабжения действуют 7 артезианских скважин, 5 водонапорных башен для приёма и хранения воды, колонки ликвидированы. Централизованная система водоснабжения является единой и обеспечивает водоснабжение пгт. Богородское.

Обеспеченность населения услугами централизованного водоснабжения составляет 100 процентов. Все потребители обеспечены водоснабжением с круглосуточным режимом работы. Перерывы в подаче воды связаны только с аварийными ситуациями и вынужденными временными отключениями.

Водоснабжение сельских  населенных пунктов муниципального округа  осуществляется из подземных источников с использованием разводящих сетей водопровода. Водоснабжение населенных пунктов обеспечивается в основном за счет скважин, расположенных в каждом населенном пункте, дебит составляет 11,6 м3/ч. Вода из скважины подается в водонапорные башни, объемом по 25 м3 каждая и далее самотеком в водопроводную сеть населенных пунктов.

Всего централизованным водоснабжением в сельских населенных пунктах оборудовано порядка 100 % жилищного фонда.

Водозаборные скважины обустроены в соответствии с нормативами зонами I пояса санитарной охраны источника водоснабжения.

1.1.3.3 Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды

По химическому составу подземные воды на водозаборном участке гидрокарбонатного типа, по катионному составу разнообразные – магниево-кальциевые, кальциево-магниевые, магниево-натриевые, либо трехкомпонентные. Концентрация нормируемых микрокомпонентов в целом находятся в пределах существующих норм. По микробиологическим, радиологическим показателям подземные воды отвечают требованиям СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

По информации Территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кировской области в Кирово-Чепецком районе по результатам производственного лабораторного контроля в 2023 году получены превышения гигиенических нормативов средних уровней содержания загрязняющих веществ в питьевой воде. Согласно п. 75 СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», качественной признается питьевая вода, подаваемая абонентам с использованием систем водоснабжения, если при установленной частоте контроля в течение года не выявлены превышения уровней гигиенических нормативов органолептических, обобщенных показателей, неорганических и органических веществ более, чем на величину ошибки метода определения показателей. Данные представлены в таблице 7.

Таблица 7. Среднегодовые показатели содержания загрязняющих веществ

| Наименование организации, осуществляющей водоснабжение | Критерий, по которому превышен средний уровень | Фактическое значение среднего уровня, мг/л | ПДК, мг/дм3 | Погрешность метода измерения по методике № 01.1:1.2.3.4.14-05 | Населенный пункт, где превышен средний уровень |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО «Стимул» | Нитраты | 47,8 | 45,0 | ± 7,75 | Пгт. Богородское |

Из таблицы следует, что качество воды соответствует требованиям СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

На скважинах стоят глубинные скважинные центробежные погружные насосы артезианской воды, вода закачивается насосной станцией в водонапорные башни и затем самотеком идет к потребителям.

Качество питьевой воды соответствовует гигиеническим нормам перед ее поступлением в распределительную сеть, а также в точках водоразбора в наружной и внутренней сети.

Характеристики основных показателей загрязнения хозяйственно-питьевой воды:

Водородный показатель - pH - является показателем щёлочности или кислотности воды;

Жёсткость - свидетельствует о наличии солей кальция и магния, эти соли не являются особо вредными для организма, но наличие их в больших количествах нежелательно;

Окисляемость перманганатная - важная гигиеническая характеристика воды, свидетельствует о наличии органических веществ, величина не постоянная, внезапное повышение окисляемости говорит о загрязнении воды;

Аммиак - в цикле естественного тления белковых тел в природе, а также в деятельности человека, как побочный результат промышленного цикла может быть загрязнение воды аммиаком. Аммиак (NH3) – это хорошо растворяющийся в воде газ, сильно отравляющий воду и окружающую среду;

Сухой остаток (минерализация) - показывает общее количество солей и придает воде определенные вкусовые качества, как высокая минерализация (более 1000 мг/л), так и очень малая минерализация (до 100 мг/л) ухудшают вкус воды, а лишенная солей вода считается вредной, так как она понижает осмотическое давление внутри клетки;

Мутность - показывает наличие в воде взвешенных частиц песка, глины;

Цветность - обусловлена наличием в воде растворенных органических веществ;

Железо, марганец - их присутствие в воде носит природный характер, а наличие железа в питьевой воде может быть вызвано плохим состоянием водопроводов;

Кремний - является постоянным компонентом химического состава природной воды и из-за низкой растворимости присутствует в воде в малых количествах;

Азотная группа (аммоний, нитраты, нитриты) - образуются в результате разложения белковых соединений, свидетельствуют о загрязнении исходной воды;

Фториды - попадают в организм человека главным образом с водой, оптимальное содержание от 0,7 до 1,2 мг/л, в нашей воде их мало, недостаток фтора в воде вызывает кариес зубов, а избыток разрушает зубы, вызывая другое заболевание - флюороз.

По исследуемым показателям данные пробы соответствуют требованиям СанПин 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

1.1.3.4 Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций, в том числе оценка энергоэффективности подачи воды, которая оценивается как соотношение удельного расхода электрической энергии, необходимой для подачи установленного объема воды, и установленного уровня напора (давления)

Основным условием эффективной и надежной эксплуатации насосного оборудования является согласованная работа насоса в системе. Это условие выполняется в том случае, если рабочая точка, определяемая пересечением характеристики системы и насоса, находится в пределах рабочего диапазона насоса, т.е. в области максимального КПД.

Среди основных причин неэффективной эксплуатации насосного оборудования можно выделить две основные:

Переразмеривание насосов, т.е. установка насосов с параметрами подачи и напора большими, чем требуется для обеспечения работы насосной системы.

Регулирование режима работы насоса при помощи задвижек.

Для оптимизации энергопотребления существует множество способов, основные из которых приведены в таблице.

Эффективность того или иного способа регулирования во многом определяется характеристикой системы и графиком ее изменения во времени. В каждом случае необходимо принимать решение в зависимости от конкретных особенностей условий эксплуатации.

Таблица 8. Методы снижения энергопотребления насосных систем

| Методы снижения энергопотребления насосных систем | Снижение энергопотребления |
| --- | --- |
| Замена регулирования подачи задвижкой на регулирование частотой вращения | 10 - 60% |
| Снижение частоты вращения насосов, при неизменных параметрах сети | 5 - 40% |
| Регулирование путем изменения количества параллельно работающих насосов. | 10 - 30% |
| Подрезка рабочего колеса | до 20%, в среднем 10% |
| Использование дополнительных резервуаров для работы во время пиковых нагрузок | 10 - 20% |
| Замена электродвигателей на более эффективные | 1 - 3% |
| Замена насосов на более эффективные | 1 - 2% |

Задачи снижения энергопотребления насосного оборудования решаются, прежде всего, путем обеспечения согласованной работы насоса и системы. Проблема избыточного энергопотребления насосных систем, находящихся в эксплуатации, может быть успешно решена за счет модернизации, направленной на обеспечение этого требования.

В свою очередь, любые мероприятия по модернизации должны опираться на достоверные данные о работе насосного оборудования и характеристиках системы. В каждом случае необходимо рассматривать несколько вариантов, а в качестве инструмента по выбору оптимального варианта использовать метод оценки стоимости жизненного цикла насосного оборудования.

Таблица 9. Причины повышенного энергопотребления и меры по его снижению

| Причины высокого энергопотребления | Рекомендуемые мероприятия по снижению энергопотребления | Ориентировочный срок окупаемости мероприятий |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Наличие в системах периодического действия насосов, работающих в постоянном режиме независимо от потребностей системы, технологического процесса и т.п. | - Определение необходимости в постоянной работе насосов. | От нескольких дней до нескольких месяцев |
|  | - Включение и выключение насоса в ручном или автоматическом режиме только в промежутки времени. |  |
| Системы с меняющейся во времени величиной требуемого расхода. | - Использование привода с регулируемой частотой вращения для систем с преимущественными потерями на трение | Месяцы, годы |
|  | - Применение насосных станций с двумя и более параллельно установленными насосами для систем с преимущественно статической составляющей характеристики. |  |
| Переразмеривание насоса. | - Подрезка рабочего колеса. | Недели - годы |
|  | - Замена рабочего колеса. |  |
|  | - Применение электродвигателей с меньшей частотой вращения. |  |
|  | - Замена насоса на насос меньшего типоразмера. |  |
| Износ основных элементов насоса | - Ремонт и замена элементов насоса в случае снижения его рабочих параметров. | Недели |
| Засорение и коррозия труб. | - Очистка труб | Недели, месяцы |
|  | - Применение фильтров, сепараторов и подобной арматуры для предотвращения засорения. |  |
|  | - Замена трубопроводов на трубы из современных полимерных материалов, трубы с защитным покрытием |  |
| Большие затраты на ремонт (замена торцовых уплотнений, подшипников) | - Подрезка рабочего колеса. | Недели-годы |
| - Работа насоса за пределами рабочей зоны, (переразмеривание насоса). | - Применение электродвигателей с меньшей частотой вращения или редукторов в тех случаях, когда параметры насоса значительно превосходят потребности системы. |  |
|  | - Замена насоса на насос меньшего типоразмера. |  |
| Работа нескольких насосов, установленных параллельно в постоянном режиме | - Установка системы управления или наладка существующей | Недели |

1.1.3.5 Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям

Сети пгт. Богородское.

Протяженность водопроводных сетей в Богородском муниципальном округе на территории пгт. Богородское составляет 50,6 км. Водопроводную сеть на территории пгт. Богородское начали прокладывать с 1961г., на данный момент все трубы заменены. Материал трубопроводов - полиэтилен. Диаметры труб по магистрали равны 110- 63мм, а подводки к домам выполнены диаметром 15-25 мм. Доля современных полиэтиленовых труб составляет 100%.

Сети, проложенные от скважин, закольцованы. Кольцовка идет от скважин: № 2042 соединяя улицы Луговая, Северная, Банникова; № 4018 – ул. Советской Армии; № 2936 – улицы Солнечная, Южная, Чапаева, Заречная, Строительная; № 6318 – улицы Свободы, Молодежная, Лесная, Советская.

На сетях ликвидированы все водоразборные колонки. Общее количество водопроводных колодцев составляет 28 шт.

Сети сельских населенных пунктов.

Из скважин вода при помощи насоса подается в водонапорные башни, затем по стальному водопроводу поступает непосредственно к потребителям. Протяженность водопроводных сетей сельских населенных пунктов составляет 71,6 км.

Водоснабжение сельских населенных пунктов осуществляется из артезианских скважин. Водопровод выполнен из металлических и пластиковых труб. Все колонки ликвидированы.

Состояние водопроводных сетей является одним из факторов, обеспечивающих надежность системы водоснабжения в целом.

Общая протяженность магистральных и уличных водопроводных сетей сельских населенных пунктов составляет – 71,6 км. Средний износ водопроводных сетей составляет 30-75%, причиной этому послужила неправильная эксплуатация, отсутствие плановых и капитальных ремонтов. В замене нуждаются 11,9 км водопроводных сетей. Водопроводные сети на территории сельских населенных пунктов выполнены преимущественно из стали и чугуна.

Санитарно-техническое состояние большей части водопроводных сетей неудовлетворительное; трубы изношены и коррозированы, что обуславливает частые аварии на системах водоснабжения. На протяжении всего срока эксплуатации капитальный ремонт сетей не производился, при возникновении аварийных ситуаций производился лишь частичный ремонт с заменой небольших участков.

Из-за плохого технического состояния водопроводных сетей и запорной арматуры утечки и неучтенные расходы воды в сетях коммунальных водопроводов в 2023 году составили более 40% от отпущенной воды.

Качество подаваемой воды соответствует требованиям СанПин 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

Таблица 10. Информация о водопроводных сетях на территории Богородского муниципального округа

| Наименование населенного пункта | Протяженность, км | Диаметр, мм | Материал | Тип прокладки | Средняя глубина заложения, м | Год ввода в эксплуатацию | Износ, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| пгт.Богородское | 50,6 | 63, 32, 25 | Полиэтилен | Подземная | 1,8-2,2 | 1999-2019 | 30 |
| д.Бошары | 0,9 | 32 | Чугун, полиэтилен | Подземная | 1,8-2,2 | 1983 | 63 |
| с.Верховойское | 4,0 | 110 | Чугун, полиэтилен | Подземная | 1,8-2,2 | 1965, 1990 | 60 |
| с.Караул | 6,4 | 100 | Чугун, полиэтилен | Подземная | 1,8-2,2 | 1994 | 58 |
| с.Лобань | 6,2 | 63, 110 | Чугун, полиэтилен | Подземная | 1,8-2,2 | 1982 | 64 |
| д. Мухачи | 0,7 | 50, 32 | Полиэтилен | Подземная | 1,8-2,2 | 1977 | 45 |
| с.Ошлань | 4,6 | 110, 150 | Чугун, полиэтилен | Подземная | 1,8-2,2 | 1985 | 64 |
| с.Рождественское | 6,6 | 100 | Чугун, полиэтилен | Подземная | 1,8-2,2 | 1966 | 63 |
| с.Спасское | 5,1 | 40, 63, 110 | Чугун, полиэтилен | Подземная | 1,8-2,2 | 1984 | 63 |
| д.Таранки | 4,4 | 25, 40, 63, 110 | Чугун, полиэтилен | Подземная | 1,8-2,2 | 1980, 1985, 1987 | 47 |
| д.Туманы | 8,0 | 100 | Чугун, полиэтилен | Подземная | 1,8-2,2 | 1991 | 60 |
| с.Ухтым | 10,7 | 100 | Чугун, полиэтилен | Подземная | 1,8-2,2 | 1966, 1988 | 63 |
| с.Хороши | 12,0 | 25, 32, 40, 63, 110 | Чугун, полиэтилен | Подземная | 1,8-2,2 | 1989 | 63 |
| д.Чирки | 2,0 | 110 | Чугун, полиэтилен | Подземная | 1,8-2,2 | 1991 | 60 |

Недостаточная закольцованность сетей и большой износ оборудования и сетей резко снижает надёжность системы водоснабжения. Неполный охват централизованной системой водоснабжения снижает уровень комфортности проживания населения. Качество подаваемой потребителям питьевой воды и надежность водоснабжения напрямую зависят от состояния трубопроводов. Протяженность водопроводных сетей (магистральные водоводы, уличные и внутриквартальные сети) Богородского муниципального округа и степень их изношенности представлены в таблице.

Наибольшее количество технологических сбоев происходит на стальных трубопроводах. Металлические трубопроводы водоснабжения характеризуются высоким износом, вследствие чего наблюдается замутнение воды от коррозионных процессов в распределительной сети.

Современные материалы (полиэтилен) трубопроводов имеют значительно больший срок службы и более качественные технические и эксплуатационные характеристики. Полимерные материалы не подвержены коррозии, поэтому им не присущи недостатки и проблемы при эксплуатации металлических труб. На них не образуются различного рода отложения (химические и биологические), поэтому гидравлические характеристики труб из полимерных материалов не изменяются в течение всего срока службы. Трубы из полимерных материалов почти на порядок легче металлических, поэтому операции погрузки-выгрузки и перевозки обходятся дешевле и не требуют применения тяжелой техники, они удобны в монтаже. Благодаря их относительно малой массе и достаточной гибкости можно проводить замены старых трубопроводов полиэтиленовыми трубами бестраншейными способами.

Эксплуатация водопроводных сетей систем централизованного водоснабжения осуществляется на основании «Правил технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации», утвержденных приказом Госстроя РФ от 30.12.1999 № 168. Для контроля качества воды в процессе ее транспортировки производится постоянный мониторинг на соответствие требованиям СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

1.1.3.6 Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении населенных пунктов Богородского муниципального округа, анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды

Не вся территория Богородского муниципального округа охвачена централизованным водоснабжением. Отсутствуют системы фильтрации и водоподготовки. Сети водопровода на территориях сельских населенных пунктов муниципального округа имеют значительный износ, требуют реконструкции. Тем не менее, вода, подаваемая в водопроводную сеть удовлетворяет требованиям СанПиН СанПин 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

Основными проблемами системы водоснабжения в пгт. Богородское являются:

водозаборные узлы требуют реконструкции и капитального ремонта.

Состояние существующей системы водоснабжения позволяет надежно обеспечить потребителей необходимым количеством воды надлежащего качества.

1.1.4 Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов

Исходя из географического положения территория муниципального округа не относится к зонам распространения вечномерзлых грунтов. Чтобы предотвратить замерзание воды в трубопроводах проводятся следующие мероприятия:

в основной части водоводов - организация закольцовок водоводов

в тупиковых участках - организация контролируемых спусков воды из системы.

1.1.5 Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты)

На территории Богородского муниципального округа услуги по обеспечению населения, предприятий и организаций питьевой водой оказывает ООО «Стимул» и МКП «ЖКХ». ООО «Стимул» и МКП «ЖКХ» осуществляют подачу питьевой воды в необходимом объеме, обслуживают и содержат сети водоснабжения и проводят контроль качества питьевой воды.

- 1.2. Направления развития централизованных систем водоснабжения

1.2.1 Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения

В целях обеспечения всех потребителей водой в необходимом количестве и необходимого качества приоритетными направлениями в области модернизации систем водоснабжения муниципального округа являются:

строительство и обновление основного оборудования объектов и сетей централизованной системы водоснабжения Богородского муниципального округа, которое необходимо для перспективного развития, внедрения новых технологий транспорта и очистки воды, повышающих качество услуг и эффективность.

Схема водоснабжения муниципального округа разработана в целях реализации государственной политики в сфере водоснабжения, направленной на обеспечение охраны здоровья населения и улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойной подачи гарантированно безопасной питьевой воды потребителям с учетом развития и преобразования территорий.

Принципами развития централизованной системы водоснабжения Богородского муниципального округа являются:

постоянное улучшение качества предоставления услуг водоснабжения потребителям (абонентам);

удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоснабжения новых объектов капитального строительства;

постоянное совершенствование схемы водоснабжения на основе последовательного планирования развития системы водоснабжения, реализации плановых мероприятий, проверки результатов реализации и своевременной корректировки технических решений и мероприятий.

Основными задачами, решаемыми в схеме водоснабжения являются:

реконструкция и модернизация водопроводной сети с целью обеспечения качества воды, поставляемой потребителям, повышения надежности водоснабжения и снижения аварийности;

реконструкция сетей и сооружений для водоснабжения осваиваемых и преобразуемых территорий, а также отдельных территорий, не имеющих централизованного водоснабжения с целью обеспечения доступности услуг водоснабжения для всех жителей муниципального округа;

привлечение инвестиций в модернизацию и техническое перевооружение объектов водоснабжения, повышение степени благоустройства зданий;

повышение эффективности управления объектами коммунальной инфраструктуры, снижение себестоимости жилищно-коммунальных услуг за счет оптимизации расходов, в том числе рационального использования водных ресурсов;

обновление основного оборудования объектов водопроводного хозяйства, поддержание на уровне нормативного износа и снижения степени износа основных производственных фондов комплекса;

улучшение обеспечения населения питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве, улучшение на этой основе здоровья человека.

улучшение экологической обстановки;

повышение надежности водоснабжения;

экономия электроэнергии.

Целевые показатели:

Показатели качества питьевой воды

Для поддержания 100 % соответствия качества питьевой воды по требованиям нормативных документов:

постоянный контроль качества воды поднимаемой артезианскими скважинами  после водоподготовки;

своевременные мероприятия по санитарной обработке систем водоснабжения (скважин, резервуаров, установок водоподготовки, сетей);

при проектировании, строительстве и реконструкции сетей использовать трубопроводы из современных материалов не склонных к коррозии.

Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения:

при проектировании и строительстве новых сетей использовать принципы кольцевания водопровода;

внедрение системы диспетчеризации.

Показатели качества обслуживания абонентов:

реконструкция сетей централизованного водоснабжения;

увеличение производственных мощностей по мере подключения новых абонентов;

сокращение времени устранения аварий.

Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке:

установить приборы учета воды на скважинах, у потребителей и общедомовых;

контроль объемов отпуска и потребления воды;

замена изношенных и аварийных участков водопровода;

использование современных систем трубопроводов и арматуры, исключающих потери воды из системы;

автоматизация системы учета ресурсов;

обновление основного оборудования объектов водопроводного хозяйства;

иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства;

прокладка сетей водопровода к территориям существующей застройки, не имеющей централизованного водоснабжения;

прокладка сетей водопровода для водоснабжения территорий, предназначенных для объектов капитального строительства.

В таблице 11 отражены базовые и целевые показатели системы водоснабжения Богородского муниципального округа.

Таблица 11. Целевые и базовые показатели системы водоснабжения

| Группа | Целевые показатели на 2025 год |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Показатели качества воды | 1. Удельный вес проб воды у потребителя, которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно- химическим показателям | 0 |
|  | 2. Удельный вес проб воды у потребителя, которые не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям | 0 |
| 2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения | 1. Водопроводные сети, нуждающиеся в замене, км |  |
|  | 2. Аварийность на сетях водопровода (ед/км) | 1 |
|  | 3. Износ водопроводных сетей.% |  |
| 3. Показатели качества обслуживания абонентов | 1. Количество жалоб абонентов на качество питьевой воды, % | 0 |
|  | 2. Обеспеченность населения централизованным водоснабжением (в процентах от численности населения),% | 95 |
|  | 3. Охват абонентов приборами учета (доля абонентов с приборами учета по отношению к общему числу абонентов, в процентах): |  |
|  | население | 100 |
|  | промышленные объекты | 100 |
|  | объекты социально-культурного и бытового назначения | 100 |
| 4. Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке | 1. Объем неоплаченной воды от общего объема подачи (в процентах) | - |
|  | 2. Потери воды в кубометрах на километр трубопроводов. | 30 |
|  | 3.Объем снижения потребления электроэнергии за период реализации Инвестиционной программы (тыс. кВтч/год) | 0 |
| 5. Соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и эффективности (улучшения качества воды) | 1. Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения (в процентах) | 10 |
| 6. Иные показатели | 1. Удельное энергопотребление на водоподготовку и подачу 1 м3 питьевой воды | 0 |
|  |  | 0,62 |

*-данное значение является средним, допустимым для аналогичных систем централизованного водоснабжения

1.2.2 Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития муниципального округа

В соответствии с Генеральным планом Богородского муниципального округа приоритетными направлениями развития Богородского муниципального округа являются:

поддерживание существующих и строительство новых производств в разных отраслях промышленности (добывающая, лесная и деревоперерабатывающая, пищевая, сельскохозяйственная);

развитие коммунальной инфраструктуры;

развитие социально-бытовой инфраструктуры;

улучшение условий жизни населения;

развитие транспортной инфраструктуры.

В системе холодного водоснабжения не планируется серьёзное расширение сети. На расчетный срок при увеличения численности населения и строительства жилья объёмы пользования централизованной системой водоснабжения возрастут. В результате подключения данных объектов возрастёт объём реализации холодной воды.

Строительство централизованной системы водоснабжения и сетей не предполагается, однако генпланом предусмотрено строительство кольцевых сетей с установкой на магистрали  пожарных гидрантов.

Предлааемые мероприятия:

кольцевание существующих водопроводных сетей;

замена изношенных трубопроводов;

модернизация глубинных насосов водозаборных сооружений в пгт. Богородское;

реконструкция водопроводных колодцев в пгт. Богородское.

Планируемую застройку в пгт. Богородское предусматривается обеспечить централизованным водоснабжением с подключением к существующим водопроводным сетям. Точки подключения и диаметры трубопроводов определены предварительно, и подлежат уточнению на дальнейших стадиях проектирования.

В пгт. Богородское необходимо произвести модернизацию глубинных насосов водозаборных сооружений, реконструкцию водопроводных колодцев, закольцовку существующих водопроводных сетей с установкой пожарных гидрантов. Водопроводные сети подлежат перекладке с увеличением диаметров в местах, где требуется установка пожарных гидрантов.

- 1.3. Баланс водоснабжения и потребления холодной питьевой, технической воды

1.3.1 Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке

Нормы водопотребления для населения приняты согласно СП 31.13330.2012. «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Для населения принята норма водопотребления - 150 л/сут на 1 человека (с учетом улучшения уровня комфорта жилого фонда - перспективные балансы - 250 л/сут на 1 человека.).

Таким образом, учитывая вышеприведенные данные, потенциалом повышения эффективности использования ресурсов и уменьшения себестоимости воды является уменьшение потерь воды.

Учет потребленной воды в значительной степени производится по санитарно- гигиеническим нормам на одного человека и один кв. метр занимаемой площади, что дает большие погрешности и приводит к количественному небалансу между поднятой и потребленной водой.

Водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды населения зависит от степени благоустройства жилой застройки. Этот расход воды определяется по норме водопотребления, которая представляет собой расход (объем) воды, потребляемый одним жителем в сутки в среднем за год.

Среднесуточный расход воды на хозяйственно-питьевые нужды определен по формуле:

Gсут. ср = 0,001*gcр*N, м3/сут,

gcр – норма водопотребления, л/сут на 1 чел;

N – расчетное число жителей, принято в соответствии с проектом планировки городского поселения;

Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению утверждены распоряжением департамента жилищно-коммунального хозяйства Кировской области от 13.08.2012 № 1-р «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению в жилых помещениях в муниципальных образованиях Кировской области» и составляют:

для многоквартирных и жилых домов с холодным водоснабжением, с централизованным водоотведением, оборудованных водонагревателями, раковинами, мойками кухонными, унитазами, ваннами 1650 - 1700 мм, душем – 5,31 м3 в месяц на 1 человека;

для многоквартирных и жилых домов с холодным водоснабжением, с централизованным водоотведением, оборудованных водонагревателями или без них, оборудованных раковинами, мойками кухонными, унитазами, ваннами без душа – 4,31 м3 в месяц на 1 человека;

для многоквартирных и жилых домов с холодным водоснабжением, с местной канализацией (в том числе выгребные ямы), оборудованных водонагревателями или без них, раковинами, унитазами, ваннами без душа – 2,81 м3 в месяц на 1 человека;

для многоквартирных и жилых домов с холодным водоснабжением, с местной канализацией (в том числе выгребные ямы), оборудованных водонагревателями или без них, раковинами, унитазами – 1,81 м3 в месяц на 1 человека;

для многоквартирных и жилых домов с холодным водоснабжением, без водоотведения, оборудованных раковинами – 1,26 м3 в месяц на 1 человека.

Водопотребление прочими потребителями (объектами социально-культурного назначения, бюджетными учреждениями и т.д.) определяется также по нормам водопотребления для различных видов водопользователей в соответствии со Сводом правил СП 30.13330.2012 «СНиП 2.04.01-85. Внутренний водопровод и канализация зданий»

По результатам анализа балансов поднятой и отпущенной потребителям воды выявлены ненормативные потери воды при транспортировке из-за утечек и аварийных прорывов в виду ветхости сетей.

Таблица 12. Общий баланс потребления холодной воды

| № п.п. | Потребители | Существующие значения |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Годовой объем потребления, м3 | Средний суточный расход, мЗ/сут. | Максимальный суточный расход, мЗ/сут | Максимальный часовой расход, м3/час | Максимальный секундный расход, л/сек |
| 1 | Всего | 113900 | 312,1 | 374,5 | 22,0 | 8,8 |

1.3.2. Территориальный баланс подачи питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления)

Таблица 13. Территориальный баланс потребления холодной воды

| Потребители | Существующие значения |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Годовой объем потребления, м3 | Средний суточный расход, мЗ/сут. | Максимальный суточный расход, мЗ/сут | Максимальный часовой расход, м.куб/час | Максимальный секундный расход, л/сек |
| пгт. Богородское | 65500 | 179,5 | 215,4 | 17,3 | 6,9 |
| Сельские населенные пункты | 48400 | 132,6 | 159,1 | 4,7 | 1,9 |
| Всего | 113900 | 312,1 | 374,5 | 22,0 | 8,8 |

1.3.3 Структурный баланс реализации питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды населенных пунктов Богородского муниципального округа (пожаротушение, полив и др.)

Таблица 14. Структурный баланс потребление холодной воды

| Потребители | Существующие значения |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Годовой объем потребления, м3 | Средний суточный расход, мЗ/сут. | Максимальный суточный расход, мЗ/сут | Максимальный часовой расход, м3/час | Максимальный секундный расход, л/сек |
| пгт. Богородское |  |  |  |  |  |
| Население | 59277,5 | 162,4 | 194,9 | 15,1 | 6,0 |
| Бюджетные организации | 6222,5 | 17,1 | 20,5 | 2,2 | 0,9 |
| Потери | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | 65500 | 179,5 | 215,4 | 17,3 | 6,9 |
| Сельские населенные пункты |  |  |  |  |  |
| Население | 28900 | 79,3 | 95,0 | 3,84 | 1,55 |
| Потери | 19500 | 53,3 | 64,1 | 0,86 | 0,35 |
| Итого | 48400 | 132,6 | 159,1 | 4,7 | 1,9 |
| Всего | 113900 | 312,1 | 374,5 | 22,0 | 8,8 |

Объем водопотребления складывается из объемов воды на хозяйственно-питьевое водоснабжение населения, хозяйственное водоснабжение предприятий местной промышленности, противопожарные нужды Богородского муниципального округа, полив территории и зеленых насаждений, а также на техническое водоснабжение промышленных предприятий.

Водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды населения зависит от степени благоустройства жилой застройки, климата и условий снабжения зданий горячей водой. Этот расход воды определяется по норме водопотребления, которая представляет собой расход (объем) воды, потребляемый одним жителем в сутки в среднем за год.

Таблица 15. Сведения о фактических потерях воды при ее транспортировке

| № п/п | Потери | Существующие значения |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Годовой объем, м3 | Средний суточный объем, мЗ/сут. |
| 1 | пгт. Богородское |  |  |
| 2 | Потери | 0,0 | 0 |
| 3 | Сельские населенные пункты |  |  |
| 4 | Потери | 19500 | 53,3 |

По результатам анализа балансов поднятой и отпущенной потребителям воды выявлены ненормативные потери воды при транспортировке из-за утечек и аварийных прорывов в виду ветхости сетей.

1.3.4 Сведения о фактическом потреблении населением питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг

Таблица 16. Сведения о фактическом потреблении населением питьевой, технической воды

| Потребители | Существующие значения |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Годовой объем потребления, м3 | Средний суточный расход, мЗ/сут. | Максимальный суточный расход, мЗ/сут | Максимальный часовой расход, м3/час | Максимальный секундный расход, л/сек |
| пгт. Богородское |  |  |  |  |  |
| Население | 59277,5 | 162,4 | 194,9 | 15,1 | 6,0 |
| Сельские населенные пункты |  |  |  |  |  |
| Население | 28900 | 79,3 | 95,0 | 3,84 | 1,55 |
| Итого | 88177,5 | 241,7 | 289,9 | 18,94 | 7,55 |

1.3.5. Описание существующей системы коммерческого учета питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета

Оснащенность приборами учета системы водоснабжения – 100%.

1.3.6 Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения Богородского муниципального округа

Максимальные секундные расходы определяются в соответствии с требованиями, приведенными в СП 31.13330.2021. СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Максимальные секундные расходы определяются по расчетным расходам воды в течение суток. Объем суточного водопотребления складывается из расходов воды:

на хозяйственно-питьевые нужды;

на поливку зеленых насаждений и усовершенствованных покрытий улиц;

на производственно-технические цели;

на пожаротушение.

Расчетный расход воды за сутки наибольшего и наименьшего водопотребления определен в зависимости от среднесуточного расхода воды по формулам:

Gсут. макс = Ксут.макс* Gсут. ср, м3/сут,

Gсут. мин = Ксут.мин* Gсут. ср, м3/сут, где

Ксут.макс, Ксут.мин – максимальный и минимальный коэффициент суточной неравномерности;

Коэффициенты суточной неравномерности учитывают уклад жизни населения, климатические условия и связанные с ним изменения водопотребления по сезонам года и дням недели, а также режим работы коммунально-бытовых предприятий.

Ксут.макс = 1,1-1,3; Ксут.мин = 0,7-0,9;

Часовые расходы воды в сутки максимального и минимального водопотребления определяются по формуле:

gч.макс = Кчас. макс. *(Gсут. макс/24) gч.мин = Кчас. мин.*(Gсут. мин/24)

Коэффициенты часовой неравномерности определяются из выражений:

Кчас. макс. =α max*βmax, Кчас. мин.=α min*βmin,

Значение коэффициентов зависит от степени благоустройства, режима работы коммунальных предприятий и других местных условий, принимается по СП 31.13330.2021, раздел 5.2.;

α max =1.2 – 1.4; α min = 0.4 – 0.6,

Коэффициенты, отражают влияние численности населения, принимаются по СП 31.13330.2021, раздел 5.2.;

βmax= 1,4; βmin = 0,25,

Расход воды на поливку зеленых насаждений и усовершенствованных покрытий улиц определяется по удельному среднесуточному расходу за поливочный сезон в расчете на одного жителя и принимается 50 л/сут/1 житель (СП 31.13330.2021., раздел 5.3.)

Максимальный расход воды на пожаротушение для одного гидранта принимается равным 15 л/с при минимальном напоре 10 метров.

Максимальный расход воды котельной определяется как расход холодной воды на собственные нужды и расход холодной воды на подпитку тепловой сети (утечки и горячее водоснабжение).

Максимальные перспективные секундные расходы воды различными категориями водопотребителей, полученные расчетным путем по вышеприведенной методике, составляют 9,09 л/с.

Планом предусматривается повышение инвестиционной привлекательности муниципального образования, путем развития инфраструктуры, улучшение условий для развития бизнеса, создание новых рабочих мест.

Основной целью реконструкции и развития системы водоснабжения является обеспечение жителей качественной питьевой водой в необходимом её количестве.

Генеральным планом предусмотрена реконструкция и развитие системы водоснабжения - обустройство водозаборов, строительство кольцевых водоводов, обеспечивающих надежность подачи воды потребителю, строительство магистральных водоводов в зоны планируемой застройки.

Таблица 17. Расчетно-нормативное потребление воды водопотребителями

| Потребители | Существующие значения |  |  |  |  | Прогноз на 2025 год |  |  |  |  | Прогноз на 2034 год |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Годовой объем потребления, м3 | Средний суточный расход, мЗ/сут. | Максимальный суточный расход, мЗ/сут | Максимальный часовой расход, м3/час | Максимальный секундный расход, л/сек | Годовой объем потребления, м3 | Средний суточный расход, мЗ/сут. | Максимальный суточный расход, мЗ/сут | Максимальный часовой расход, м3/час | Максимальный секундный расход, л/сек | Годовой объем потребления, м3 | Средний суточный расход, мЗ/сут. | Максимальный суточный расход, мЗ/сут | Максимальный часовой расход, м3/час | Максимальный секундный расход, л/сек |
| Всего | 113900 | 312,1 | 374,5 | 22,0 | 8,8 | 118130 | 323,73 | 388,41 | 23,62 | 9,49 | 124202 | 340,4 | 408,37 | 25,5 | 10,23 |

1.3.7. Прогнозные балансы потребления питьевой, технической воды на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития округа, рассчитанные на основании расхода питьевой, технической воды, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки

Перспективный среднесуточный расход воды составляет: на расчетный срок – 369,36 м3/сут.

Расчётный расход воды в сутки наибольшего водопотребления, исходя из формулы:

Qсут.max = Ксут.max х Qср.[1],

где Ксут.max=1,2 составят:

на расчётный срок – Qрсут.max = 1,2 х 369,36= 443,24 м3/сут.

Необходимая мощность водоисточника определяется из следующей формулы:

Qист. = [ Qсут.max / 24 + 10 х 3,6 х 3 / 48 ] х 1,1 [2],

где Qcут.max - расход воды в сутки максимального водопотребления, м3/сут. 48 - продолжительность восстановления пожарного запаса воды, час.

10 – расход воды на наружное и внутреннее пожаротушение, л/с (10 л/с, расчетная продолжительность пожара – 3 часа);

3,6 – коэффициент перевода с в м3/час; 1,1 – коэффициент запаса;

24 – суточная продолжительность работы насосов артскважин, час.

На расчётный срок: Qрист.=[ 443,24/24+10x3,6x3/48 ] x 1,1 = 17,56 м3/час.

Из расчёта получили, что мощность водоисточника должна составить не менее 17,56 м3/час. Существующие источники водоснабжения удовлетворяют требованиям потребности в питьевой воде на расчетный срок.

1.3.8. Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы

В Богородском муниципальном округе отсутствуют закрытые системы горячего водоснабжения.

1.3.9 Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении питьевой, технической воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное)

Таблица 18. Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении питьевой, технической воды

| Потребители | Существующие значения |  |  |  |  | Прогноз на 2025 год |  |  |  |  | Прогноз на 2034 год |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Годовой объем потребления, м3 | Средний суточный расход, мЗ/сут. | Максимальный суточный расход, мЗ/сут | Максимальный часовой расход, м3/час | Максимальный секундный расход, л/сек | Годовой объем потребления, м3 | Средний суточный расход, мЗ/сут. | Максимальный суточный расход, мЗ/сут | Максимальный часовой расход, м3/час | Максимальный секундный расход, л/сек | Годовой объем потребления, м3 | Средний суточный расход, мЗ/сут. | Максимальный суточный расход, мЗ/сут | Максимальный часовой расход, м3/час | Максимальный секундный расход, л/сек |
| пгт. Богородское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого | 65500 | 179,5 | 215,4 | 17,3 | 6,9 | 70740 | 193,86 | 232,63 | 18,7 | 7,5 | 76753 | 210,34 | 252,4 | 20,3 | 8,13 |
| Сельские населенные пункты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого | 48400 | 132,6 | 159,1 | 4,7 | 1,9 | 47390 | 129,87 | 155,78 | 4,92 | 1,99 | 47449 | 130,06 | 155,97 | 5,2 | 2,1 |
| Всего | 113900 | 312,1 | 374,5 | 22 | 8,8 | 118130 | 323,73 | 388,41 | 23,62 | 9,49 | 124202 | 340,4 | 408,37 | 25,5 | 10,23 |

1.3.10 Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов питьевой, технической воды с учетом данных о перспективном потреблении питьевой, технической воды абонентами

Таблица 19. Сведения об ожидаемом потреблении питьевой, технической воды

| № п.п. | Потребители | Существующие значения |  |  |  |  | Прогноз на 2025 год |  |  |  |  | Прогноз на 2034 год |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Годовой объем потребления, м3 | Средний суточный расход, мЗ/сут. | Максимальный суточный расход, мЗ/сут | Максимальный часовой расход, м.куб/час | Максимальный секундный расход, л/сек | Годовой объем потребления, м3 | Средний суточный расход, мЗ/сут. | Максимальный суточный расход, мЗ/сут | Максимальный часовой расход, м.куб/час | Максимальный секундный расход, л/сек | Годовой объем потребления, м3 | Средний суточный расход, мЗ/сут. | Максимальный суточный расход, мЗ/сут | Максимальный часовой расход, м.куб/час | Максимальный секундный расход, л/сек |
|  | пгт. Богородское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Население | 59277,5 | 162,4 | 194,9 | 15,1 | 6 | 64019,7 | 175,4 | 210,5 | 16,3 | 6,52 | 69461,4 | 190,3 | 228,4 | 17,7 | 7,07 |
| 2 | Бюджетные организации | 6222,5 | 17,1 | 20,5 | 2,2 | 0,9 | 6720,3 | 18,46 | 22,13 | 2,4 | 0,98 | 7291,6 | 20,04 | 24 | 2,6 | 1,06 |
| 3 | Потери | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Итого | 65500 | 179,5 | 215,4 | 17,3 | 6,9 | 70740 | 193,86 | 232,63 | 18,7 | 7,5 | 76753 | 210,34 | 252,4 | 20,3 | 8,13 |
| 5 | Сельские населенные пункты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Население | 28900 | 79,3 | 95 | 3,84 | 1,55 | 31790 | 87,23 | 104,5 | 4,22 | 1,71 | 34969 | 95,95 | 114,95 | 4,64 | 1,88 |
| 7 | Потери | 19500 | 53,3 | 64,1 | 0,86 | 0,35 | 15600 | 42,64 | 51,28 | 0,7 | 0,28 | 12480 | 34,11 | 41,02 | 0,56 | 0,22 |
| 8 | Итого | 48400 | 132,6 | 159,1 | 4,7 | 1,9 | 47390 | 129,87 | 155,78 | 4,92 | 1,99 | 47449 | 130,06 | 155,97 | 5,2 | 2,1 |
| 9 | Всего | 113900 | 312,1 | 374,5 | 22 | 8,8 | 118130 | 323,73 | 388,41 | 23,62 | 9,49 | 124202 | 340,4 | 408,37 | 25,5 | 10,23 |

1.3.11. Сведения о фактических и планируемых потерях питьевой воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения

Таблица 20. Сведения о фактических и планируемых потерях воды при ее транспортировке

| Потери | Существующие значения |  | Прогноз на 2025 год |  | Прогноз на 2034 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Годовой объем, м3 | Средний суточный объем, мЗ/сут. | Годовой объем, м3 | Средний суточный объем, мЗ/сут. | Годовой объем, м3 | Средний суточный объем, мЗ/сут. |
| пгт. Богородское |  |  |  |  |  |  |
| Потери | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| сельские населенные пункты |  |  |  |  |  |  |
| Потери | 19500 | 53,3 | 15600 | 42,64 | 12480 | 34,11 |

1.3.12 Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения (общий – баланс подачи и реализации  питьевой, технической воды, территориальный - баланс подачи  питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный - баланс реализации  питьевой, технической воды по группам абонентов)

Информация о потреблении  питьевой, технической воды в Богородском муниципальном округе в таблице 16.

1.3.13 Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении  питьевой, технической воды и величины потерь  питьевой, технической воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления  питьевой, технической воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам

Из расчёта получили, что мощность водоисточника должна составить не менее 10,0 м3/час. Существующие источники водоснабжения на территории сельских населенных пунктов не удовлетворяют требованиям потребности в питьевой воде на расчетный срок.

1.3.14. Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации

Статусом гарантирующей организации наделена организация ООО «Стимул» и МКП «ЖКХ».

- 1.4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения (формируется с учетом планов мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями.

Проектом предусматривается развитие централизованной системы водоснабжения. Схема предусматривает подачу воды на нужды хозяйственно-питьевого, противопожарного водоснабжения.

Для обеспечения указанной потребности в воде, с учетом подключения новых потребителей к централизованной системе водоснабжения и обеспечения качественных услуг по водоснабжению населения, необходимы следующие мероприятия:

Модернизация глубинных насосов водозаборных сооружений в пгт. Богородское;

Реконструкция водопроводных колодцев в пгт. Богородское;

Ремонт и замена водопроводных сетей в сельских населенных пунктах;

Установка водосчетчиков на скважинах в сельских населенных пунктах;

Строительство павильонов на скважинах в сельских населенных пунктах;

Обустройство СЗЗ у скважин в сельских населенных пунктах;

Замена погружных насосов на скважинах в сельских населенных пунктах.

1.4.1 Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам

Основными целями развития системы водоснабжения пгт Богородское являются:

обеспечение надежного и бесперебойного водоснабжения для всех групп потребителей, в том числе и в период чрезвычайных ситуаций;

100% обеспечение жителей водой питьевого качества;

обеспечение стабильной и безаварийной работы систем водоснабжения с созданием оптимального резерва пропускной способности коммуникаций и мощностей сооружений.

Для расчёта расходов воды на хозяйственно-питьевые нужды принято удельное среднесуточное (за год) водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды по СП 31.13330.2021 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в общественных зданиях. Количество воды на нужды промышленности, обеспечивающей население продуктами, и неучтённые расходы составляют 10% от расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды. В данном проекте принята норма удельного водопотребления с учетом проведения в существующих зданиях мероприятий по экономному водопользованию и применением водосберегающих технологий при строительстве планируемой застройки. Количество воды на нужды промышленности, обеспечивающей население продуктами, и неучтённые расходы составляют 10 % от расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды. Расход воды на полив улиц и зеленых насаждений 50 л/сут на 1 человека. Коэффициент суточной неравномерности водопотребления принят 1,2.

На территории населенных пунктов Богородского муниципального округа предусматривается объединённый хозяйственно-питьевой и противопожарный водопровод. Согласно СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности» табл.1 и п. 6.3, приняты: расход воды на наружное пожаротушение 20 л/с; количество одновременных пожаров 1; продолжительность пожара 3 часа.

Схема водоснабжения пгт Богородское остается неизменной

Планируемую застройку в пгт Богородское предусматривается обеспечить централизованным водоснабжением с подключением к существующим водопроводным сетям. Точки подключения и диаметры трубопроводов определены предварительно, и подлежат уточнению на дальнейших стадиях проектирования.

Для устройства необходимых санитарных зон, водозаборные сооружения располагаются за территорией жилой застройки. При необходимости устанавливаются сооружения водоочистки с последующим обеззараживанием.

Требуется выполнить и утвердить проекты зон санитарной охраны подземных источников водоснабжения (при соответствующем обосновании).

Водопроводная сеть пгт. Богородское осуществляется по кольцевой схеме с установкой по трассе пожарных гидрантов и, по необходимости, водоразборных колонок. Для этого необходимо произвести кольцевание существующих водопроводных сетей и замену изношенных трубопроводов.

Пожарный запас предусматривает: 1 пожар по 10 л/сек. для пгт Богородское и 1 пожар по 5 л/сек для сельских населенных пунктов, составит 162 м3. Общий аварийный запас равен 119,32 м3.

Выполнить строительство резервуаров чистой воды, включающих в себя противопожарный, аварийный и регулировочный запасы, в пгт Богородское 2х150 м3, в сельских населенных пунктах – 2х50 м3. Всего 4 резервуара чистой воды.

Как вариант, в сельских населенных пунктах предлагается строительство подземного водозабора с обеспечением зон санитарной охраны и строительство очистных сооружений питьевой воды.

Предлааемые мероприятия:

модернизация глубинных насосов водозаборных сооружений в пгт. Богородское

реконструкция водопроводных колодцев в пгт. Богородское

кольцевание существующих водопроводных сетей;

замена изношенных трубопроводов;

установка пожарных гидрантов;

строительство резервуаров чистой воды.

строительство сооружений водоочистки в сельских населенных пунктах.

Таблица 21. Основные мероприятия развития системы водоснабжения

| № п/п | Наименование | Сроки реализации | Затраты, тыс. руб |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Модернизация глубинных насосов водозаборных сооружений в пгт. Богородское | 2023-2027 | 700,0 |
| 2 | Реконструкция водопроводных колодцев в пгт. Богородское | 2023-2027 | 800,0 |
| 3 | Ремонт и замена водопроводных сетей в сельских населенных пунктах | 2021-2034 | * ПСД |
| 4 | Установка водосчетчиков на скважинах в сельских населенных пунктах | 2021-2027 | 550,0 |
| 5 | Строительство павильонов на скважинах в сельских населенных пунктах | 2022-2034 | 9490 |
| 6 | Обустройство СЗЗ у скважин в сельских населенных пунктах | 2022-2034 | 5200 |
| 7 | Замена погружных насосов на скважинах в сельских населенных пунктах | 2023-2027 | 780 |

* ПСД – объем финансирования мероприятий будет рассчитан после разработки проектно-сметной документации.

1.4.2 Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных характеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных схемами водоснабжения и водоотведения

Перспективная система водоснабжения Богородского муниципального округа принимается централизованная, с объединенным хозяйственно-питьевым и противопожарным водопроводом. Для повышения надежности водоснабжения необходимо предусмотреть кольцевание магистральных водоводов.

Технический и коммерческий учет энергоносителей и воды:

Для контроля эффективности работы системы водоснабжения необходимо предусмотреть приборный учет:

1)   узлы технического учета воды забираемой от источника;

2)   узлы коммерческого учета воды подаваемой в сеть;

3) узлы коммерческого учета электрической энергии, используемой на нужды водоснабжения;

4) желателен технический учет электрической энергии по технологическим операциям (например, отдельно – водоподготовка, отдельно – сетевые насосы ).

Узлы учета могут иметь информационные выходы для автоматической регистрации и дистанционного мониторинга параметров потребления энергоносителей и воды – построение системы АСКУЭ.

Автоматизация:

Автоматизированная система управления объектами водоснабжения предназначается для снижения затрат на электроэнергию, техническое и эксплуатационное обслуживания, увеличения сроков работы оборудования, бесперебойной подачи воды. Система также обеспечивает автоматизацию процесса сбора и обработки информации о работе объектов сети водоснабжения и выполнения задач централизованного управления объектами водоснабжения.

При автоматизации систем водоснабжения достигается:

- Экономия электроэнергии и воды за счет:

логического управления технологическими операциями – включение / отключение насосов по необходимости;

поддержание заданного давления воды в водопроводной сети за счет применения частотного электропривода для насосов второго уровня (сетевых насосов);

автоматическое определение серьезных повреждений в сети по косвенным признакам (например, резкое снижение давления в сети и т.д.);

- Снижение затрат на техническое обслуживание осуществляется за счет:

применения защитного оборудования от воздействия электрических факторов;

применения устройств плавного пуска глубинных насосов;

снижения вероятности возникновения гидравлических ударов при неправильных действиях персонала

- Снижение затрат на эксплуатационное обслуживание осуществляется за счет:

автоматизированного и дистанционного управления технологическими операциями.

оперативной обработки информации.

своевременное и объективное выявление внештатных ситуаций.

- Повышение надежности водоснабжения в целом.

Общая примерная функциональная схема автоматизации ВЗС приведена на рисунке.

Рисунок 2. Общая примерная функциональная схема автоматизации ВЗС

При реконструкции ВЗС необходимо предусмотреть автоматизированную систему управления объектами водоснабжения с возможностью, при соответствующем технико-экономическом обосновании, ее дальнейшего расширения и развития ее функциональности.

Первый этап автоматизации может содержать минимально необходимый набор функций, таких как:

дистанционный мониторинг и регистрация основных текущих параметров работы ВЗС (давление, расход, потребление электроэнергии);

автоматическое поддержание давления в водопроводной сети у потребителя за счет системы автоматического регулирования, включающей в себя частотный электропривод на сетевых насосах и датчики давления в определенных точках сети;

аварийные блокировки, защита и сигнализация, в том числе сигнализация при резком увеличении расхода и/или падения давления в сети.

Второй и последующие этапы автоматизации, в зависимости от потребностей, могут предусматривать развитие системы до уровня автоматического, диспетчерского управления ВЗС с функционалом телемеханизации, построение системы визуализации (SCADA) с отображением на мнемосхеме текущего положения задвижек в сети и системы автоматизированного контроля и учета энергоресурсов (АСКУЭ).

Учитывая относительно сложную топологию закольцованных сетей, наличие мнемосхемы является обязательным условием для правильной эксплуатации системы водоснабжения.

1.4.3 Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения

Объекты, предложенные схемой, к строительству или реконструкции указаны в п. 1.4.1.

1.4.4 Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение

Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение, отсутствуют

1.4.5 Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду

В Богородском муниципальном округе 80 % населения осуществляют расчет за потребленную воду по счетчикам учета холодной воды.

1.4.6 Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории муниципального округа и их обоснование

Водоснабжение Богородского муниципального округа предусматривается по существующей схеме со строительством магистральных и распределительных сетей водоснабжения.

Трубопроводы сети водоснабжения схемой предлагается проводить вдоль проездов, а также использовать существующие сети водоснабжения после проведения реконструкции. В ходе проектных работ должны быть уточнены диаметры и материалы трубопроводов с учетом объема водопотребления вновь подключаемых объектов нового строительства.

1.4.7. Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен

В Богородском муниципальном округе отсутствует необходимость устройства дополнительных насосных станции. Предусмотрено строительство двух резервуаров чистой воды V=500м3.

Схемой водоснабжения предлагается проведение капитального ремонта существующих объектов централизованных систем водоснабжения.

1.4.8 Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения

В связи с отсутствием планов по устройству дополнительных объектов централизованных систем холодного и горячего водоснабжения, границы зон их размещения не приводятся.

1.4.9 Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения.

Карты существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем водоснабжения представлены в приложении.

    - Обеспечение подачи абонентам определенного объема питьевой воды установленного качества

Объем подаваемой воды потребителям гарантируется за счет использования оборудования, рассчитанного на необходимые параметры потребления воды. Мероприятия по обеспечению надежности обеспечивается наличием резервного насосного оборудования, надлежащей эксплуатации запорной арматуры, наличия дублирующих трубопроводов.

1.4.11 Организация и обеспечение централизованного водоснабжения на территориях, где данный вид инженерных сетей отсутствует

Для обеспечения централизованного водоснабжения на территориях, где данный вид инженерных сетей отсутствует, схемой предлагается проведение проектно-изыскательских работ по определению основных направлений по строительству сети водоснабжения. Конфигурация, материал и диаметры труб определятся в ходе проектных работ.

1.4.12 Обеспечение водоснабжения объектов перспективной застройки населенного пункта

В соответствии с проектом ГП приоритетными направлениями развития Богородского муниципального округа являются:

развитие коммунальной инфраструктуры;

развитие социально-бытовой инфраструктуры;

улучшение условий жизни населения;

развитие транспортной инфраструктуры.

Объекты данных отраслей необходимо обеспечить централизованным водоснабжением. Данные меры позволят создать благоприятную инфраструктуру поселка и тем самым повысить благосостояние жителей.

1.4.13 Сокращение потерь воды при ее транспортировке

В рамках мероприятий, направленных на сокращение потерь воды при ее транспортировке, схемой предлагается замена изношенных участков трубопроводов сети водоснабжения, а также замена арматуры, находящейся в аварийном состоянии.

1.4.14 Выполнение мероприятий, направленных на обеспечение соответствия качества питьевой воды

Для определения точных показателей загрязнений и возможности подбора требуемой схемы очистки, необходимо провести анализы по следующим показателям:

микробиологические;

органолептические;

обобщенные;

неорганические и органические вещества;

радиологические.

Необходимо периодически производить отбор проб добываемой воды и лабораторные испытания на соответствие качества нормативным показателям. После заключения лаборатории, при необходимости, корректируется работа очистных сооружений, их состав и производительность.

Кроме того должны быть запроектированы зоны санитарной охраны водных объектов, установлены их границы и режим этих зон на местности и в градостроительной документации поселения. В границах зон необходимо соблюдать предписываемые требования к ним.

- 1.5. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологической надежности на всех водопроводах хозяйственно-питьевого назначения должны быть устроены зоны санитарной охраны (ЗСО). В муниципальном образовании разработаны проекты зон санитарной охраны.

Мероприятия для зон санитарной охраны

На территории первого пояса поверхностных и подземных источников водоснабжения, а также водопроводных сооружений запрещаются все виды строительства, размещение любых зданий, прокладка трубопроводов, выпуск в поверхностные источники сточных вод, купание, водопой и выпас скота, стирка белья, рыбная ловля, применение для растений ядохимикатов и удобрений. Здания должны быть канализованы и организован отвод поверхностных вод. На территории, занимаемой лесом, допускаются только рубки ухода за лесом и санитарные рубки леса.

На территории второго пояса поверхностных и подземных источников водоснабжения, а также водопроводных сооружений надлежит осуществлять регулирование отведения территорий для населенных пунктов, лечебно-профилактических, промышленных и сельскохозяйственных объектов, благоустраивать промышленные предприятия, населенные пункты и отдельные здания, предусматривая организованное водоснабжение и водоотведение, устройство водонепроницаемых выгребов, организацию отвода загрязненных поверхностных вод и т.д. Для сточных вод, сбрасываемых в водотоки, надлежит принимать степень очистки, отвечающую требованиям действующих нормативов. На территории, занимаемой лесом, допускаются только рубки ухода за лесом и санитарные рубки леса. На территории второго пояса запрещается загрязнение территории нечистотами, размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации и фильтрации, земледельческих полей орошения, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий, применение удобрений и ядохимикатов, добыча песка и гравия из водотока или водоема. В пределах второго пояса допускаются птицеразведение, стирка белья, купание, туризм, водный спорт, устройство пляжей и рыбная ловля в установленных местах при обеспечении специального режима. На территории второго пояса следует устанавливать места переправ, мостов и пристаней. При наличии судоходства надлежит оборудовать суда специальными устройствами для сбора бытовых, подсланевых вод и твердых отбросов, на пристанях предусматривать сливные станции и приемники для сбора твердых отбросов, а дебаркадеры и брандвахты – оборудовать приемниками для сбора нечистот.

На территории третьего пояса ЗСО надлежит предусматривать санитарные мероприятия такие же, как и для второго пояса. За исключением мероприятий в лесах, расположенных на территории третьего пояса, разрешается проведение рубок леса главного и промежуточного пользования и закрепление за лесозаготовительными предприятиями древесины на корню на определенной площади, а также лесосечного фонда долгосрочного пользования. Использование химических методов борьбы с зарастанием каналов и водохранилищ допускается при условии применения препаратов, разрешенных органами санитарно-эпидемиологической службы.

- 1.6. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения" включает в себя с разбивкой по годам

Таблица 22. Мероприятия по развитию системы водоснабжения

| № п/п | Наименование | Сроки реализации | Затраты, тыс. руб |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Модернизация глубинных насосов водозаборных сооружений в пгт. Богородское | 2023-2027 | 700,0 |
| 2 | Реконструкция водопроводных колодцев в пгт. Богородское | 2023-2027 | 800,0 |
| 3 | Ремонт и замена водопроводных сетей в сельских населенных пунктах; | 2021-2034 | *ПСД |
| 4 | Установка водосчетчиков на скважинах в сельских населенных пунктах; | 2021-2027 | 550,0 |
| 5 | Строительство павильонов на скважинах в сельских населенных пунктах; | 2022-2034 | 9490,0 |
| 6 | Обустройство СЗЗ у скважин в сельских населенных пунктах; | 2022-2034 | 5200,0 |
| 7 | Замена погружных насосов на скважинах в сельских населенных пунктах. | 2023-2027 | 780,0 |

* ПСД – объем финансирования мероприятий будет рассчитан после разработки проектно-сметной документации.

Данные стоимости мероприятий являются ориентировочными, рассчитаны в ценах 2021 года, подлежат актуализации на момент реализации мероприятий и должны быть уточнены после разработки проектно-сметной документации.

1.6.1. Оценка стоимости основных мероприятий по реализации схем водоснабжения;

Оценка стоимости основных мероприятий производится после разработки проектно-сметной документации.

1.6.2. Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения, выполненную на основании укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, либо принятую по объектам - аналогам по видам капитального строительства и видам работ, с указанием источников финансирования

Схема финансирования мероприятий по программе перспективного развития водоснабжения должна подбираться в прогнозируемых ценах. Цель ее подбора – обеспечение финансовой реализуемости инвестиционного проекта, т.е. обеспечение такой структуры денежных потоков проекта, при которой на каждом шаге расчета имеется достаточное количество денег для его продолжения. В зависимости от способа формирования источники финансирования предприятия делятся на внутренние и внешние (привлеченные).

В соответствии с вышеизложенным выполнен анализ финансирования проекта за счет собственного капитала, за счет заемных средств и за счет инвестиционной надбавки к тарифу. При этом возмещение средств, затраченных на реализацию проекта, осуществляется за счёт экономии от энергосберегающих мероприятий (например, уменьшение потерь при реконструкции сетей, и т.д.) и надбавки к тарифу в соответствии со сценариями.

Предлагается рассмотреть 8 сценариев по финансированию мероприятий:

1. Полный объем финансовых затрат покрывается за счет собственных средств ресурсоснабжающих компаний.

2. 20 % объема финансовых затрат покрывается за счет надбавки в тарифе, остальное -за счет собственных средств ресурсоснабжающих компаний.

3. 60 % объема финансовых затрат покрывается за счет надбавки в тарифе, остальное -за счет собственных средств ресурсоснабжающих компаний.

4. 100% объема финансовых затрат покрывается за счет надбавки в тарифе, остальное- за счет собственных средств ресурсоснабжающих компаний.

5. Полный объем финансовых затрат покрывается за счет заемного капитала.

6. 20 % объема финансовых затрат покрывается за счет надбавки в тарифе, остальное -за счет заемного капитала.

7. 60 % объема финансовых затрат покрывается за счет надбавки в тарифе, остальное - за счет заемного капитала.

8. 100% объема финансовых затрат покрывается за счет надбавки в тарифе, остальное- за счет заемного капитала.

На основании этих данных рассчитываются показатели эффективности инвестиционного проекта:

Приведенный (дисконтированный) доход NPV за период;

Индекс рентабельности инвестиций PI;

Срок окупаемости (динамический) от начала операционной деятельности.

Период расчета для инвестиционного проекта – 15 лет (2020 – 2035 гг.). Шаг расчета – 1 год.

Индексы-дефляторы МЭР

Изменения индексов основных показателей расчета в соответствии с индексами-дефляторами МЭР представлены в Таблице.

Таблица 23. Изменения индексов показателей расчета в соответствии с индексами-дефляторами МЭР

| Показатель | Значение показателя по годам расчетного периода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Инфляция (ИПЦ), среднегодовая | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| Рост цен на электроэнергию на оптовом рынке, % | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,07 | 0,09 | 0,06 | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,05 | 0,04 | 0,02 | 0,01 | 0,01 |

Источники финансирования не определены. В условиях недостатка собственных средств организаций коммунального комплекса на проведение работ по модернизации существующих сетей и сооружений, модернизации объектов систем ресурсоснабжения, затраты на реализацию мероприятий схемы предлагается финансировать за счет денежных средств потребителей.

Кроме этого, схема предусматривает повышение качества предоставления коммунальных услуг для населения и создания условий для привлечения средств из внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Объём средств будет уточняться после доведения лимитов бюджетных обязательств из бюджетов всех уровней на очередной финансовый год и плановый период.

Эффективность капиталовложений определяется наиболее экономически оправданными мероприятиями по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источника, сетей, потребителей.

Увеличение тарифа в первую очередь связано с увеличением стоимости энергоресурсов (увеличение тарифа соответствует данным Минэкономразвития по энергетическому сценарию развития РФ). Вводимые мероприятия по энергосбережению и ресурсосбережению не позволяют в полной мере обеспечить сдерживание роста тарифа. При этом необходимость инвестиций обусловлена необходимостью обеспечения качественного и надежного ресурсоснабжения. Включение в тариф дополнительной составляющей, учитывающей прибыль организации или инвестора, вызовет дополнительный рост тарифа для конечных потребителей.

Варианты финансирования за счет собственного капитала, который не предполагает установления инвестиционной надбавки к тарифу, может быть рекомендован для ресурсоснабжающей организации с таким размером собственного капитала, который позволит безболезненно и без ущерба для текущей деятельности изымать из оборота в инвестиционных целях капитал в размере, необходимом для реализации проекта.

Реализация мероприятия окажет значительное влияние на финансовое положение предприятия и не может быть осуществлена полностью за счет собственного капитала.

Кредитное финансирование используется, как правило, в процессе реализации краткосрочных инвестиционных проектов с высокой нормой рентабельности инвестиций. Особенность заемного капитала заключается в том, что его необходимо вернуть на определенных заранее условиях, при этом кредитор не претендует на участие в доходах от реализации инвестиций.

Основным показателем, характеризующим рентабельность использования заемного капитала, является эффект финансового рычага.

Эффект финансового рычага – это показатель, отражающий изменение рентабельности собственных средств, полученное благодаря использованию заемных средств. Эффект финансового рычага проявляется в разности между стоимостью заемного и размещенного капиталов, что позволяет увеличить рентабельность собственного капитала и уменьшить финансовые риски.

Положительный эффект финансового рычага базируется на том, что банковская ставка в нормальной экономической среде оказывается ниже доходности инвестиций. Отрицательный эффект (или обратная сторона финансового рычага) проявляется, когда рентабельность активов падает ниже ставки по кредиту, что приводит к ускоренному формированию убытков.

По оценкам экономистов на основании изучения эмпирического материала успешных зарубежных компаний, оптимально эффект финансового рычага находится в пределах 30–50% от уровня экономической рентабельности активов (ROA) при плече финансового рычага 0,67–0,54. В этом случае обеспечивается прирост рентабельности собственного капитала не ниже прироста доходности вложений в активы.

Финансовый рычаг характеризует возможность повышения рентабельности собственного капитала и риск потери финансовой устойчивости. Чем выше доля заемного капитала, тем выше чувствительность чистой прибыли к изменению балансовой прибыли. Таким образом, при дополнительном заимствовании может возрасти рентабельность собственного капитала.

Следовательно, целесообразно привлекать заемные средства, если достигнутая рентабельность активов превышает процентную ставку за кредит. Тогда увеличение доли заемных средств позволит повысить рентабельность собственного капитала.

Однако нужно иметь ввиду, что при предоставлении займов для реализации подобных проектов необходимое обеспечение – минимум 125% суммы займа, гарантия (например, муниципальная) или залог оборудования.

Вариант финансирования полностью за счет заемного капитала, не предполагающий установления инвестиционной надбавки к тарифу, не может быть осуществлен, т.к. проявляется отрицательный эффект финансового рычага. Рекомендуется воспользоваться вариантами финансирования, которые предполагают установление инвестиционной надбавки к тарифу.

- 1.7. Плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения

В соответствии с Постановления Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения и Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения) к целевым показателям развития централизованных систем водоснабжения относятся:

показатели качества питьевой воды;

показатели надежности и бесперебойности водоснабжения;

показатели качества обслуживания абонентов;

показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке;

соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества воды;

иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Целевые показатели деятельности организаций, осуществляющих холодное водоснабжение, устанавливаются в целях поэтапного повышения качества водоснабжения, в том числе поэтапного приведения качества воды в соответствие с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации.

Целевые показатели учитываются:

при расчете тарифов в сфере водоснабжения;

при разработке технического задания на разработку инвестиционных программ регулируемых организаций;

при разработке инвестиционных программ регулируемых организаций;

при разработке производственных программ регулируемых организаций.

Целевые показатели деятельности рассчитываются, исходя из:

фактических показателей деятельности регулируемой организации за истекший период регулирования;

результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения;

сравнения показателей деятельности регулируемой организации с лучшими аналогами.

Таблица 24. Плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения

| Группа | Целевые показа гели на 2019 год |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Показатели качества воды | 1. Удельный вес проб воды у потребителя, которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно- х и,\ 1 и чес к и м 11 о казател я м.% |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 2. Удельный вес проб воды у потребителя, которые не отвечают гигиеническим нормативам по м и кроб и ол о ги чес к и м 11 о казател я м.% |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 2. Показатели надежности и | 1. Водопроводные сети, нуждающиеся в замене, км |  | 3,1 | 2,9 | 2,8 | 2,6 | 2,5 | 2,3 | 2,2 | 2,0 | 1,9 | 1,7 | 1,6 | 1,4 | 1,3 | 0,80 |
| бесперебойности | 2. Аварийность на сетях водопровода (ед/км) |  | 1,0 | 0,9 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 |
| водоснабжения | 3. Износ водопроводных сетей.% |  | 75 | 74 | 73 | 72 | 71 | 70 | 69 | 68 | 67 | 66 | 65 | 64 | 63 | 62 |
| 3. Показатели качества обслуживания абонентов | 1. Количество жалоб абонентов на качество питьевой воды, % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2. Обеспеченность населения централизованным водоснабжением (в процентах от численности населения),% |  | 96% | 96% | 97% | 97% | 98% | 98% | 99% | 99% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
|  | 3. Охват абонентов приборами учета (доля абонентов с приборами учета по отношению к общему числу абонентов, в процентах): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | население |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
|  | промышленные объекты |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
|  | объекты социально-культурного и бытового назначения |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 4. Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке | 1. Объем неоплаченной воды от общего объема подачи (в процентах) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 2. Потери воды в кубометрах на километр трубопроводов. |  | 80,3 | 78,9 | 77,4 | 75,9 | 74,4 | 73,0 | 71,5 | 70,0 | 68,5 | 67,1 | 65,6 | 64,1 | 62,7 | 52,4 |
|  | 3.Объем снижения потребления электроэнергии за период реализации Инвестиционной программы (тыс. кВтч/год) |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 5. Соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и эффективности (улучшения качества воды) | 1. Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения (в процентах) |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 6. Иные показатели | 1. Удельное энергопотребление на водоподготовку и подачу 1 куб. м питьевой воды | на водоподготовку - кВтч/мЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | на подачу -кВтч/мЗ | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 |

* - среднее время ожидания ответа оператора при обращении абонента по вопросам водоснабжения по телефону «горячей линии» на момент проведения обследования не нормируется.

** - нормативы потерь воды при транспортировке на момент проведения обследования не нормируются.

- 1.8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию

Бесхозяйные объекты централизованных систем водоснабжения на территории муниципального образования не выявлены.

Сведения об объекте, имеющем признаки бесхозяйного, могут поступать:

от исполнительных органов государственной власти Российской Федерации;

субъектов Российской Федерации;

органов местного самоуправления;

на основании заявлений юридических и физических лиц;

выявляться в ходе осуществления технического обследования централизованных сетей;

Эксплуатация выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем холодного водоснабжения, в том числе водопроводных сетей, путем эксплуатации которых обеспечивается водоснабжение, осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

Постановка бесхозяйного недвижимого имущества на учет в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, признание в судебном порядке права муниципальной собственности на указанные объекты осуществляется администрацией Богородского муниципального округа.

Глава 2 - СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ БОГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

2.1. Существующее положение в сфере водоотведения Богородского муниципального округа

2.1.1 Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории Богородского муниципального округа и деление территории округа на эксплуатационные зоны.

На территории Богородского муниципального округа в настоящее время действуют следующие системы водоотведения:

децентрализованная система водоотведения в сельских населенных пунктах;

централизованная система водоотведения пгт. Богородское.

Система сбора и отведения сточных вод представляет собой комплекс инженерных сооружений, обеспечивающих сбор и транспортировку сточных вод по канализационным сетям в очистные сооружения и после механической очистки сточные воды сбрасываются в р. Талый Ключ.

Водоотведением пгт. Богородское обеспечены часть многоквартирных малоэтажных жилых домов, часть индивидуальной жилой застройки, административные здания, больница, школа, детский сад, Дом культуры. Текущий уровень обеспечения услугами централизованного водоотведения составляет 20 процентов.

Канализование объектов, имеющих водопроводные вводы, осуществляется в выгребные ямы, из которых, по мере наполнения, нечистоты вывозятся ассенизационными автомобилями на очистные сооружения канализации р. Талый ключ.

Обслуживание системы водоотведения на территории пгт. Богородское производит ресурсоснабжающая организация - ООО «Стимул».

В сельских населенных пунктах без централизованных систем водоотведения население использует надворные уборные, которые имеют недостаточную степень гидроизоляции.

Сети ливневой канализации на территории Богородского муниципального округа отсутствуют. В качестве дождевой канализации используются траншеи вдоль дороги.

В сельских населенных пунктах без централизованных систем водоотведения население использует надворные уборные, которые не соответствуют современным санитарно-гигиеническим нормам и систематически загрязняют водоносные горизонты. В индивидуальной жилой застройке пгт. Богородское сбор фекальных и иных жидких отходов производится в выгребные ямы, оборудованные при частных домах.

В сельских населенных пунктах сети централизованной системы хозяйственно-бытовой канализации отсутствуют. Канализование объектов, имеющих водопроводные вводы, осуществляется в выгребные ямы (в основной массе не герметичные) из которых, по мере наполнения, нечистоты вывозятся ассенизационными автомобилями на сооружения канализации р. Талый ключ. Вывоз жидких нечистот осуществляет ООО «Стимул».

2.1.2 Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами

В 2022 году было проведено техническое обследование централизованной системы водоотведения в пгт. Богородское. Результаты обследования представлены в таблице:

Таблица 25. Результаты технического обследования централизованной системы водоотведения

| № п/п | Наименование объекта | Год ввода | Технико-экономические показатели объекта (площадь, установленная мощность, протяженность, диаметр и т.п.) | % физического износа | Количество аварий за последние 5 лет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объекты водоотведения |  |  |  |  |  |
| 1. | Сооружения канализации | 1981 | Протяженность - 4046м; магистраль - 150 мм; от домов -100 мм | 100 | 0 |

2.1.3 Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения

На территории Богородского муниципального округа существует единственная технологическая зона водоотведения, охватывающая территорию пгт. Богородское и сельских населенных пунктов.

2.1.4 Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения

В Богородском муниципальном округе техническая возможность утилизации осадка, образующегося в процессе очистки сточных вод, отсутствует.

2.1.5 Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения

Протяженность канализационных сетей пгт. Богородское составляет 4046 м. Износ сетей – 100 %.

2.1.6 Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости

Централизованная система водоотведения представляет собой сложную систему инженерных сооружений, надежная и эффективная работа которых является одной из важнейших составляющих благополучия Богородского муниципального округа.

В условиях экономии воды и водоотведения приоритетными направлениями развития системы водоотведения являются повышение качества очистки воды и надежности работы сетей и сооружений. Практика показывает, что системы трубопроводов являются не только наиболее функционально значимым элементом системы канализации, но и наиболее уязвимым с точки зрения надежности. По-прежнему острой остается проблема износа канализационной сети. Поэтому в последние годы особое внимание уделяется ее реконструкции и модернизации.

При эксплуатации канализационных очистных сооружений выявлено, что наиболее чувствительными к различным дестабилизирующим факторам являются сооружения биологической очистки. Основные причины, приводящие к нарушению биохимических процессов при эксплуатации канализационных очистных сооружений: перебои в энергоснабжении; поступление токсичных веществ, ингибирующих процесс биологической очистки. Опыт эксплуатации сооружений в различных условиях позволяет оценить воздействие вышеперечисленных факторов и принять меры, обеспечивающие надежность работы очистных сооружений. Важным способом повышения надежности очистных сооружений (особенно в условиях экономии энергоресурсов) является внедрение автоматического регулирования технологического процесса.

Реализуя комплекс мероприятий, направленных на повышение надежности системы водоотведения, обеспечена устойчивая работа системы канализации пгт.Богородское Богородского муниципального округа.

Безопасность и надежность очистных сооружений обеспечивается:

Строгим соблюдением технологических регламентов;

Регулярным обучением и повышением квалификации работников;

Контролем за ходом технологического процесса;

Регулярным мониторингом состояния вод, сбрасываемых в водоемы, с целью недопущения отклонений от установленных параметров;

Поддержанием системы менеджмента качества, соответствующей требованиям ИСО 14001;

Регулярным мониторингом существующих технологий очистки сточных вод;

Внедрением рационализаторских и инновационных предложений в части повышения эффективности очистки сточных вод.

2.1.7 Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду

Все хозяйственно-бытовые и производственные сточные воды по системе, состоящей из трубопроводов, коллекторов, отводятся на очистные сооружения. Поверхностно-ливневые сточные воды отводятся через почву. Хозяйственно-бытовые и производственные сточные воды проходят механическую очистку. Технические возможности по очистке сточных вод на очистных сооружениях канализации, работающих в существующем штатном режиме, соответствуют проектным характеристикам. Ежеквартально проводится отбор сточных вод для проведения лабороторных исследований. Качество сточных вод соответствует требуемым показателям.

Реконструкция и ремонт объектов канализации обеспечит уменьшение воздействия загрязненных стоков на почвы, грунтовые и подземные воды.

Возможное воздействие на грунтовые и подземные воды в период работ по реконструкции и ремонту объектов  канализации будет носить временный характер. При эксплуатации объектов при условии соблюдения санитарных требований негативного воздействия не прогнозируется.

2.1.8 Описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованной системой водоотведения

.Часть жилых и общественных зданий в Богородском муниципальном округе оборудованы септиками (выгребная канализация). Стоки транспортируются на канализационные очистные сооружения  ассенизаторскими машинами.

Значительная часть жилых домов индивидуальной застройки частного сектора оборудованы выгребами, не имеющими внутреннего гидроизоляционного покрытия.

Таблица 26. Данные о расчетных объемах стоков

| № п.п. | Потребители | Существующие значения |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Годовой объем стоков, тыс. м3 | Средний суточный объем, мЗ/сут. | Часовой расход, м.куб/час |
| пгт.Богородское |  |  |  |  |
| 1 | Население | 5,64 | 15,4 | 0,6 |
| 2 | Бюджетные организации | 0,51 | 1,4 | 0,1 |
| Сельские населенные пункты |  |  |  |  |
| 3 | Население | 0 | 0 | 0 |
|  | Всего | 6,15 | 16,8 | 0,7 |

2.1.9 Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения Богородского муниципального округа

Основные проблемы, возникающие при эксплуатации систем водоотведения:

длительный срок эксплуатации;

агрессивная среда;

отсутствие очистных сооружений полной биологической очистки.

Износ коллекторов, высокая аварийность, рост числа засоров, риски по санитарно-гигиеническому и экологическому состоянию пгт.Богородское.

На территории пгт. Богородское расположены очистные сооружения производительностью 10000 м3/год.

# 2.2 Балансы сточных вод в системе водоотведения:

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 04.09.2013 № 776 «Об утверждении Правил организации коммерческого учета воды, сточных вод» (с изменениями и дополнениями) и Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» (вместе с «Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов») количество сбрасываемых сточных вод от абонентов определяется по приборам учета. В случае отсутствия у абонента прибора учета сточных вод объем отведенных абонентом сточных вод принимается равным объему воды, поданной этому абоненту из всех источников централизованного водоснабжения, при этом учитывается объем поверхностных сточных вод в случае, если прием таких сточных вод в систему водоотведения предусмотрен договором водоотведения.

2.2.1. Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения

Таблица 27. Баланс поступления сточных вод

| № п.п. | Потребители | Существующие значения |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Годовой объем стоков, тыс. м3 | Средний суточный объем, мЗ/сут. | Часовой расход, м3/час |
| 1 | Население | 5,64 | 15,45 | 0,64 |
| 2 | Бюджетные организации | 0,51 | 1,4 | 0,06 |

2.2.2. Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения

В настоящее время дождевая канализация на территории  Богородского муниципального округа отсутствует. Дождевые стоки собираются по уклонам и кюветам дорог и сбрасываются на рельеф.

Неорганизованный сток на территории Богородского муниципального округа отводится естественным путем по рельефу. Оценка и подсчет неорганизованного стока не ведется.

Ливневой канализации и сооружений их очистки на территории Богородского муниципального округа нет, имеются отдельные дренажные канавы, часто не связанные между собой, с выходом в водные объекты или на рельеф (без очистки).

Ливневая канализация предназначена для своевременного отвода вод, что исключает скопление и застой дождевой и талой воды на кровле зданий, предотвращает подтопление фундамента и подвальных помещений, а также увеличивает срок службы крыш, стен и фундамента строений, поддерживая оптимальный микроклимат в помещениях. Ливневая канализация также защищает дорожное полотно от разрушений, деформации, скопления луж, образования наледей.

Учитывая вышесказанное, для предотвращения инфильтрации сильно загрязненного поверхностного стока в грунтовые воды и дальнейшего попадания в водные объекты на территории муниципального образования необходимо строительство полноценной ливневой канализации.

2.2.3 Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов

В Богородском муниципальном округе нет зданий и сооружений, оснащенных приборами учета принимаемых сточных вод.

2.2.4 Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей

Информация о балансах поступления сточных вод за прошедшие годы отсутствует, проведение ретроспективного анализа не представляется возможным.

# 2.3 Прогноз объема сточных вод

2.3.1 Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения

При проектировании систем канализации населенных пунктов расчетное удельное среднесуточное водоотведение бытовых сточных вод следует принимать равным удельному среднесуточному водопотреблению без учета расхода воды на полив.

Перспективные балансы сточных вод муниципального образования приведены в таблице 28.

Таблица 28. Существующие и перспективные балансы сточных вод

| № п.п. | Потребители | Существующие значения |  |  | Прогноз на 2025 год |  |  | Прогноз на 2034 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Годовой объем стоков, тыс. м3 | Средний суточный объем, мЗ/сут. | Часовой расход, м.куб/час | Годовой объем стоков, тыс. м3 | Средний суточный объем, мЗ/сут. | Часовой расход, м.куб/час | Годовой объем стоков, тыс. м3 | Средний суточный объем, мЗ/сут. | Часовой расход, м.куб/час |
|  | пгт. Богородское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Население | 5,64 | 15,45 | 0,64 | 6,2 | 16,98 | 0,71 | 6,82 | 18,68 | 0,78 |
| 2 | Бюджетные организации | 0,51 | 1,4 | 0,06 | 0,56 | 1,54 | 0,06 | 0,62 | 1,69 | 0,07 |
|  | Сельские населенные пункты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Население | 0 | 0 | 0 | 1,2 | 3,29 | 0,14 | 1,32 | 3,62 | 0,15 |
|  | Всего | 6,15 | 16,85 | 0,7 | 7,96 | 21,81 | 0,91 | 8,76 | 23,99 | 1 |

2.3.2 Описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны)

Генеральным планом Богородского муниципального округа предусмотрены следующие мероприятия:

строительство КОС;

строительство новых и замена участков канализации d 150-200 мм.

Система водоотведения в населенных пунктах Богородского муниципального округа остается неизменной.

Канализационный очистные сооружения должны соответствовать современным требованиям с технологией доочистки по БПК, взвешенным веществам, фосфатам и азоту. После доочистки обеззараживание очищенной воды производится лампами ультрафиолетового облучения. Предусматривается строительство сооружений механического обезвоживания и утилизации осадка.

Ливневая канализация

Существующее состояние

В настоящее время дождевая канализация на территории Богородского муниципального округа отсутствует. Дождевые стоки собираются по уклонам и кюветам дорог и сбрасываются на рельеф.

Схемой территориального планирования Кировской области на территории Богородского муниципального округа мероприятий не предусмотрено.

Генеральным планом  Богородского муниципального округа предусмотрены следующие мероприятия:

строительство очистных сооружений;

строительство регулирующих резервуаров.

Проектное предложение

В соответствии с п. 4.11 СП 32.13330.2018. «Канализация. Наружные сети и сооружения» на очистку должно подаваться не менее 70% годового объема поверхностных вод. На территории Богородского муниципального округа на расчетный срок запланировано строительство системы удаления и очистки дождевых сточных вод.

Дождевые стоки предусматривается по уклонам и открытым лоткам собирать в дождеприемники и затем подавать планируемыми сбросными коллекторами на очистные сооружения.

При интенсивных и длительных дождях, при переполнении резервуаров часть дождевых вод сбрасывается в водоемы без очистки.

2.3.3. Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам сооружений водоотведения с разбивкой по годам

Требуемая мощность очистных сооружений составляет 27 м3/сут (10,0 тыс. м3/год).

Таблица 29. Расчет требуемой мощности очистных сооружений

| № | Наименование | Ед. изм. | Расход воды |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I очередь | Расчетный срок |
| 1 | Часовой расход | м3/час | 0,7 | 1,0 |
| 2 | Мощность очистных сооружений | м3/час | 1,14 | 1,14 |

2.3.4 Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения

Отвод и транспортировка стоков от абонентов к очистным сооружениям канализации будут производиться через систему самотечных трубопроводов и систему КНС.

Канализационные насосные станции предназначены для обеспечения подачи сточных вод (т.е. перекачки и подъема) в систему канализации. КНС откачивают хозяйственно-бытовые, ливневые воды, сточные воды. Канализационную станцию размещают в конце главного самотечного коллектора, т.е. в наиболее пониженной зоне канализируемой территории, куда целесообразно отдавать сточную воду самотеком. Место расположения насосной станции выбрано с учетом возможности устройства аварийного выпуска. В общем виде КНС представляет собой здание, имеющее подземную и надземную части. Подземная часть имеет два отделения: приемной (грабельное) и через разделительную перегородку машинный зал. В приемное отделение стоки поступают по самотечному коллектору различных диаметров от 100 мм до 1200 мм, где происходит первичная очистка (отделение) стоков от грубого мусора, загрязнений с помощью механического устройства – граблей, решеток, дробилок. КНС оборудовано центробежными горизонтальными и вертикальными насосными агрегатами. При выборе насосов учитывается объем перекачиваемых стоков, равномерность их поступления. Система всасывающих и напорных трубопроводов станций оснащена запорно-регулирующей арматурой (задвижки, обратные клапана диаметром от 50 мм до 800мм) что обеспечивает надежную и бесперебойную работу во время проведения профилактических и текущих ремонтов.

В связи с наличием на канализационной сети участков, подлежащих замене, возможно возникновение аварийных ситуаций.

В целях поддержания надлежащего технического уровня оборудования, установок, сооружений, передаточных устройств и инженерных сетей в процессе эксплуатации необходимо предусмотреть графики планово-предупредительных ремонтов по выполнению комплекса работ, направленных на обеспечение исправного состояния оборудования, надежной и экономичной эксплуатации.

2.3.5. Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия.

Перспективная схема водоотведения учитывает развитие муниципального округа, его первоочередную и перспективную застройки, исходя из увеличения степени благоустройства жилых зданий, развития производственных, рекреационных и общественно-деловых центров.

Перспективная система водоотведения предусматривает строительство единой централизованной системы, в которую будут поступать хозяйственно-бытовые и промышленные стоки, прошедшие предварительную очистку на локальных очистных сооружениях до ПДК, допустимых к сбросу в сеть. Для пгт. Богородское принята неполная раздельная система водоотведения с учетом рельефа местности.

Необходимо выполнить реконструкцию канализационных очистных сооружений или выполнить работы по строительству новых очистных сооружений, которые в настоящее время принимают стоки пгт. Богородское, которые должны соответствовать современным требованиям с технологией доочистки по БПК, взвешенным веществам, фосфатам и азоту. После доочистки обеззараживание очищенной воды производится лампами ультрафиолетового облучения. Предусматривается строительство сооружений механического обезвоживания и утилизации осадка.

Для улучшения экологической обстановки на территории пгт. Богородское предусмотрена модернизация системы водоотведения, с подключением к централизованной системе водоотведения планируемых объектов.

Систему водоотведения в сельских населенных пунктах предусмотрено организовать посредством установки выгребов полной заводской готовности, с последующим вывозом стоков на КОС.

На территории поселка предлагается строительство очистных сооружений полной биологической очистки с доочисткой сточных вод и механическим обезвоживанием осадка во всех бассейнах канализования, а также строительство компактных очистных сооружений биологической очистки малой производительности на площадках планируемой индивидуальной жилой застройки.

Состав и характеристика, а также местоположение производственных объектов системы водоотведения определяются на последующих стадиях проектирования. Площадки планируемых объектов канализования, располагаемые рядом, следует объединять в единые системы хозяйственно-бытовой канализации.

Для обеспечения отвода и очистки бытовых стоков на территории поселка предусматриваются следующие мероприятия:

для отвода бытовых сточных вод от зданий запроектировать самотечные сети канализации из асбестоцементных трубопроводов по ГОСТ 539-80 диаметром 150-300 мм или полиэтиленовых по ГОСТ 18599-2001. При перекачке сточных вод предусматривать напорные сети канализации из напорных полиэтиленовых трубопроводов по ГОСТ 18599-2001 диаметром 63- 75-90 мм. На сети самотечной канализации устраиваются смотровые железобетонные колодцы на расстоянии 35-50 метров в зависимости от диаметра трубопроводов. При сбросе сточных вод из напорных трубопроводов в самотечные коллекторы устраиваются колодцы-гасители напора;

при выборе площадок под размещение новых сооружений обеспечить соблюдение санитарно-защитных зон от них в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» и учесть наличие согласованных мест выпуска очищенных стоков;

общественная и усадебная застройка проектируется с централизованным водоснабжением, в поселке подключена к существующим очистным сооружениям биологической очистки;

утилизация образующегося осадка на площадках канализационных очистных сооружений;

подключение всей существующей и планируемой застройки к очистным сооружениям путем строительства самотечных сетей канализации.

# 2.4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения

2.4.1. Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованной системы водоотведения

Система канализации принимается полная раздельная, с отведением всех хозяйственно-бытовых сточных вод на очистные сооружения канализации. Отведение бытовых сточных вод на очистные сооружения предусматривается существующей системой самотечно-напорных коллекторов и канализационных насосных станций, которая продиктована рельефом, размещением жилых районов, общественных и производственных зданий и сооружений.

Прием сточных вод и транспортировка их на очистные сооружения будет осуществляться по схеме со строительством канализационных сетей в районах нового строительства и выполнением работ по строительству коллекторов и канализационных насосных станций.

Все это позволит улучшить санитарные условия проживания населения и снизить степень загрязнения окружающей природной среды, а также сократить общую площадь земельных участков, на которых устанавливаются ограничения по использованию санитарно-защитных зон вокруг канализационных очистных сооружений.

Ливневая канализация

При планировке и застройке населенных пунктов Богородского муниципального округа в районах одно-, двухэтажной застройки допускается применение открытых водоотводящих устройств (канав, кюветов, лотков).

Однако для обеспечения нормативной очистки доля поверхностных вод в очищаемой воде должна быть незначительной. Поэтому сооружения ливневой канализации в периоды снеготаяния и дождей должны аккумулировать значительные объемы воды.

Предусматривается следующая схема. Дождевые стоки по магистральному коллектору поступают в район проектируемых канализационных очистных сооружений. Вода собирается в регулирующие резервуары с последующей постепенной перекачкой на очистные сооружения.

2.4.2. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий

Для населенных пунктов муниципального образования предусмотрены самостоятельные системы водоотведения с полной биологической очисткой сточных вод, с системой доочистки и сбросом очищенных стоков на поля орошения (либо на поля фильтрации, пруды испарители). Сброс очищенных обеззараженных сточных вод в водоемы может быть предусмотрен только в исключительных случаях в соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 3 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»

Таблица 30. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения

| № п/п | Наименование | Сроки реализации | Затраты, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реконструкция КОС | Расчетный срок | *ПСД |
| 2 | Модернизация системы водоотведения в пгт. Богородское | 2023-2027 | 500,0 |
| 3 | Строительство канализации напорной d 150 мм | Расчетный срок | *ПСД |
| 4 | Строительство канализации дождевой самотечной закрытой d 1000 мм | Расчетный срок | *ПСД |
| 5 | Строительство насосной станции дождевой канализации (НСДК) | Расчетный срок | *ПСД |

*ПСД - Цена уточняется после разработки рабочей проектной документации

2.4.3. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения

Для предупреждения эпидемиологических ситуаций требуется разработка и строительство КОС полной биологической очистки.

Для обеспечения приема сточных вод от планируемых объектов канализования и их очистки предлагаются мероприятия поэтапного освоения мощностей в соответствии с этапами жилищного строительства и освоения выделяемых площадок под застройку.

Состав и характеристика, а также местоположение производственных объектов системы водоотведения определяются на последующих стадиях проектирования. Площадки планируемых объектов канализования, располагаемые рядом, следует объединять в единые системы хозяйственно-бытовой канализации. Территория планируемой застройки может быть подключена к существующим очистным сооружениям.

2.4.4 Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения

Проектом предусматривается развитие системы централизованного водоотведения.

Производительность очистных сооружений составляет 27 м3/сут.

2.4.5 Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение

Информация о вариантах маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) ливневой канализации по территории Богородского муниципального округа и расположение намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения отсутствует.

2.4.6 Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории Богородского муниципального округа, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование

Трубопроводы сети водоотведения схемой предлагается проводить вдоль проездов. В ходе проектных работ следует уточнить диаметры и материалы трубопроводов с учетом объема водопотребления вновь подключаемых объектов нового строительства.

2.4.7. Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения

Необходимо предусмотреть охранные зоны магистральных инженерных сетей. Для сетевых сооружений канализации на уличных проездах и др. открытых территориях, а также находящихся на территориях абонентов устанавливается следующая охранная зона: - для сетей диаметром менее 600 мм - 10-метровая зона, по 5 м в обе стороны от наружной стенки трубопроводов или от выступающих частей здания, сооружения. Проектирование комплексного благоустройства на территориях транспортных и инженерных коммуникаций пгт. Богородское следует вести с учетом установленных требований, обеспечивая условия безопасности населения и защиту прилегающих территорий от воздействия транспорта и инженерных коммуникаций.

Охранная зона канализационных коллекторов – это территории, прилегающие к проложенным в земле сетям, на расстоянии 5 метров в обе стороны от трубопроводов отсутствуют строения, зеленые насаждения и водные объекты, что позволяет безопасно эксплуатировать данные объекты.

Санитарно-защитные зоны для канализационных очистных сооружений и насосных станций организованы согласно требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 и приведены в таблице.

Санитарно-защитные зоны от очистных сооружений поверхностного стока открытого типа до жилой территории следует принимать 100 м, закрытого типа - 50 м. Кроме того, устанавливаются санитарно-защитные зоны: − от сливных станций − 300 м.

Таблица 31. Зоны санитарной защиты канализационных очистных сооружений

| Сооружения для очистки сточных вод | Расстояние в м при расчетной производительности очистных сооружений, тыс. м3/сутки |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | до 0,2 | более 0,2 до 5,0 | более 5,0 до 50,0 | более 50,0 до 280 |
| Насосные станции и аварийно-регулирующие резервуары | 15 | 20 | 20 | 30 |
| Сооружения для механической и биологической очистки с иловыми площадками для сброженных осадков, а также иловые площадки | 150 | 200 | 400 | 500 |
| Сооружения для механической и биологической очистки с термомеханической обработкой осадка в закрытых помещениях | 100 | 150 | 300 | 400 |
| Поля а)фильтрации б) орошения | 200 | 300 | 500 | 1 000 |
|  | 150 | 200 | 400 | 1 000 |
| Биологические пруды | 200 | 200 | 300 | 300 |

В Богородском муниципальном округе выпуск очищенных сточных вод осуществляется в р. Талый Ключ. Санитарная защитная зона ОСК – 150 м.

2.4.8. Зона размещения объектов централизованной системы водоотведения

Очистные сооружения в пгт. Богородское расположены по адресу: пгт.Богородское, ул. Заводская, 2а, в западной части по автодороге Богородское – Рождественское с левой стороны.

2.4.9 Организация централизованного водоотведения на территориях сельских населенных пунктов, где данный вид инженерных сетей отсутствует

Организация централизованного водоотведения на территориях поселений, где данный вид инженерных сетей отсутствует, может быть осуществлена только после проведения проектно-изыскательских работ.

2.4.10 Сокращение сбросов и организация возврата очищенных сточных вод на технические нужды

В Богородском муниципальном округе техническая возможность утилизации осадка, образующегося в процессе очистки сточных вод, отсутсвует. Осуществляется вывоз сжиженного осадка автотранспортом на иловые поля.

##### 2.5. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения

2.5.1 Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты. подземные водные объекты и на водозаборные площади

Производственные сточные воды, не отвечающие требованиям по совместному отведению и очистке с бытовыми стоками, должны подвергаться предварительной очистке.

Санитарно-защитная зона КОС – 150 м (СанПИН 2.2.1/2.1.1.1200-03).

Технологический процесс очистки сточных вод является источником негативного воздействия на среду обитания и здоровье человека. Поэтому очистные сооружения должны быть отделены от жилой застройки санитарно-защитной зоной. Санитарно-защитная зона для ОСК составляет 150 м.

Эффективность работы очистных сооружений водоотведения оценивается по качеству сточных вод, прошедших очистку по параметрам, приведенных в таблице.

Таблица 32. Перечень определяемых показателей качества сточных вод

| № п/п | Загрязняющее вещество | Код загрязняющего вещества |
| --- | --- | --- |
| 1 | Взвешенные вещества | 113 |
| 2 | Нитрит-анион | 29 |
| 3 | Нитрат-анион | 28 |
| 4 | Азот аммонийных солей | 3 |
| 5 | Растворенный кислород |  |
| 6 | Окисляемость бихроматная (ХПК) | 70 |
| 7 | БПК5 | 132 |
| 8 | Сухой остаток | 83 |
| 9 | Хлориды | 52 |
| 10 | Фосфаты | 90 |
| 11 | СПАВ | 36 |
| 12 | Сульфаты | 40 |
| 13 | Нефтепродукты | 80 |

Актуальность проблемы охраны водных ресурсов продиктована все возрастающей экологической нагрузкой, как на поверхностные водные источники, так и на подземные водоносные горизонты, являющиеся источником питьевого водоснабжения, и включают следующие аспекты:

- обеспечение населения качественной водой в необходимых количествах;

- рациональное использование водных ресурсов;

- предотвращение загрязнения водоёмов;

- соблюдение  специальных  режимов  на  территориях  санитарной  охраны  водных источников и водоохранных зонах водоёмов;

- действенный контроль над использованием водных ресурсов и их качеством;

- борьба с негативными воздействиями водных объектов.

Основными документами, регулирующими отношения в области использования природных ресурсов и охраны окружающей среды, в том числе и водных ресурсов, являются Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» и Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ.

2.5.2. Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод

Комплексная утилизация осадков сточных вод создает возможности для превращения отходов в полезное сырье, применение которого возможно в различных сферах производства. На рисунке приведена классификация основных возможных направлений в утилизации осадков сточных вод.

Утилизация осадков сточных вод и избыточного активного ила часто связана с использованием их в сельском хозяйстве в качестве удобрения, что обусловлено достаточно большим содержанием в них биогенных элементов. Активный ил особенно богат азотом и фосфорным ангидридом, такими, как медь, молибден, цинк.

В качестве удобрения можно использовать те осадки сточных вод и избыточный активный ил, которые предварительно были подвергнуты обработке, гарантирующей последующую их незагниваемость, а также гибель патогенных микроорганизмов и яиц гельминтов.

Наибольшая удобрительная ценность осадка проявляется при использовании его в поймах и на суглинистых почвах, которые, отличаются естественными запасами калия.

Осадки могут быть в обезвоженном, сухом и жидком виде.

Рисунок 3.  Схема утилизации осадков сточных вод

Активный ил характеризуется высокой кормовой ценностью. В активном иле содержится много белковых веществ (37 –52% в пересчете на абсолютно сухое вещество), почти все жизненно важные аминокислоты (20 –35%), микроэлементы и витамины группы В: тиамин (B1), рибофлавин (В2), пантотеновая кислота (В3), холин (В4), никотиновая кислота (B5), пиродоксин (В6), минозит(B8), цианкобаламин(B12).

Из активного ила путем механической и термической переработки получают кормовой продукт «белвитамил» (сухой белково-витаминный ил), а также приготовляют питательные смеси из кормовых дрожжей с активным илом.

Наиболее эффективным способом обезвоживания отходов, образующихся при очистке сточных вод, является термическая сушка. Перспективные технологические способы обезвоживания осадков и избыточного активного ила, включающие использование барабанных вакуум-фильтров, центрифуг, с последующей термической сушкой и одновременной грануляцией позволяют получать продукт в виде гранул, что обеспечивает получение незагнивающего и удобного для транспортировки, хранения и внесения в почву органоминерального удобрения, содержащего азот, фосфор, микроэлементы.

Наряду с достоинствами получаемого на основе осадков сточных вод и активного ила удобрения следует учитывать и возможные отрицательные последствия его применения, связанные с наличием в них вредных для растений веществ в частности ядов, химикатов, солей тяжелых металлов и т.п. В этих случаях необходимы строгий контроль содержания вредных веществ в готовом продукте и определение годности использования его в качестве удобрения для сельскохозяйственных культур.

Извлечение ионов тяжелых металлов и других вредных примесей из сточных вод гарантирует, например, получение безвредной биомассы избыточного активного ила, которую можно использовать в качестве кормовой добавки или удобрения. В настоящее время известно достаточно много эффективных и достаточно простых в аппаратурном оформлении способов извлечения этих примесей из сточных вод. В связи с широким использованием осадка сточных вод и избыточного активного ила в качестве удобрения возникает необходимость в интенсивных исследованиях возможного влияния присутствующих в них токсичных веществ (в частности тяжелых металлов) на рост и накопление их в растениях и почве.

Сжигание осадков производят в тех случаях, когда их утилизация невозможна или нецелесообразна, а также если отсутствуют условия для их складирования. При сжигании объем осадков уменьшается в 80-100 раз. Дымовые газы содержат СО2, пары воды и другие компоненты. Перед сжиганием надо стремиться к уменьшению влажности осадка. Осадки сжигают в специальных печах.

В практике известен способ сжигания активного ила с получением заменителей нефти и каменного угля. Подсчитано, что при сжигании 350 тыс. тонн активного ила можно получить топливо, эквивалентное 700 тыс. баррелей нефти и 175 тыс. тонн угля (1 баррель 159л). Одним из преимуществ этого метода является то, что полученное топливо удобно хранить. В случае сжигания активного ила выделяемая энергия расходуется на производство пара, который немедленно используется, а при переработке ила в метан требуются дополнительные капитальные затраты на его хранение.

Важное значение также имеют методы утилизации активного ила, связанные с использованием его в качестве флокулянта для сгущения суспензий, получения из активного угля адсорбента в качестве сырья для получения строй материалов и т.д.

Проведенные токсикологические исследования показали возможность переработки сырых осадков и избыточного активного ила в цементном производстве.

Ежегодный прирост биомассы активного ила составляет несколько миллионов тонн. В связи с этим возникает необходимость в разработке таких способов утилизации, которые позволяют расширить спектр применения активного ила.

- 2.6 Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения.

Оценка капитальных затрат на  строительство объектов централизованной системы водоотведения выполнена на основе удельных показателей капитальных вложений, дифференцированные по видам очистки и мощностям сооружений.

Удельные показатели приведены в методической литературе «Экологический менеджмент».

Удельные показатели разработаны на основе статистической обработки «Материалов первоочередных мероприятий», разработанных для Федеральной программы, где в основном представлены данные о стоимости строительства очистных сооружений различных видов (механической, физико-химической и биологической очистки), а также доочистки стоков и систем оборотного водоснабжения.

Результаты расчетов капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоотведения, согласно предоставленных мероприятий, уточняются после разработки проектной рабочей документации.

- 2.7. Плановые значения показателей развития централизованных систем водоотведения содержит показатели надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения и показатели реализации мероприятий, предусмотренных схемой водоотведения, а также значения указанных показателей с разбивкой по годам

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения и Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения) к целевым показателям развития централизованных систем водоотведения относятся:

- показатели надежности и бесперебойности водоотведения;

- показатели качества обслуживания абонентов;

- показатели качества очистки сточных вод;

- показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод;

- соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества воды;

- иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Целевые показатели деятельности при развитии централизованной системы водоотведения устанавливаются в целях поэтапного повышения качества водоотведения и снижения объемов и масс загрязняющих веществ, сбрасываемых в водный объект в составе сточных вод.

Целевые показатели рассчитываются, исходя из:

-  фактических показателей деятельности регулируемой организации за истекший период регулирования;

- сравнения показателей деятельности регулируемой организации с лучшими аналогами.

Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения муниципального образования приведены в таблице.

Таблица 33. Целевые показатели деятельности при развитии централизованной системы водоотведения

| Группа | Целевые индикаторы |  | Базовый показатель на 2021 год | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Показатели надежности и бесперебойности водоотведения | 1. Канализационные сети, нуждающиеся в замене, км |  | 3200,0 | 3200,0 | 2933,3 | 2666,7 | 2400,0 | 2133,3 | 1866,7 | 1600,0 | 1333,3 | 1066,7 | 800,0 | 533,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 2. Удельное количество засоров на сетях канализации, шт. на 1 км |  | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | 3. Износ канализационных сетей, % |  | 88 | 88 | 84 | 79 | 75 | 72 | 68 | 65 | 61 | 58 | 55 | 53 | 50 | 47 | 44 |
| 2. Показатели качества обслуживания абонентов | 1. Обеспеченность населения централизованным водоотведением, % от численности населения |  | 20 | 20 | 20 | 30 | 40 | 49 | 56 | 63 | 68 | 73 | 77 | 80 | 100 | 100 | 100 |
| 3. Показатели очистки сточных вод | 1. Доля сточных вод (хозяйственно-бытовых), пропущенных через очистные сооружения, в общем объеме сточных вод, % |  | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | 2. Доля сточных вод (хозяйственно-бытовых), очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод. пропущенных через очистные сооружения, % |  | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4. Показатели энергоэффективности и энергосбережения | 1. Объем снижения потребления электроэнергии, ты с кВтч год |  |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 5. Соотношение цены и эффективности (улучшения качества воды или качества очистки сточных вод) реализации мероприятий инвестиционной программы | 1. Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения (в процентах) |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 6. Иные показатели | 1. Удельное энергопотребление на перекачку и очистку 1 куб. м сточных вод (кВт ч/м ) | на перекачку - кВт ч/м'1 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 |
|  |  | на очистку - кВт ч/м'1 |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |

* - среднее время ожидания ответа оператора при обращении абонента по вопросам водоснабжения по телефону «горячей линии» на момент проведения обследования не нормируется.

- 2.8 Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию содержит перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения, в том числе канализационных сетей (в случае их выявления), а также перечень организаций, эксплуатирующих такие объекты

Бесхозяйные объекты централизованных систем водоотведения на территории Богородского муниципального округа не выявлены.

Сведения об объекте, имеющем признаки бесхозяйного, могут поступать:

от исполнительных органов государственной власти Российской Федерации;

субъектов Российской Федерации;

органов местного самоуправления;

на основании заявлений юридических и физических лиц.

Эксплуатация выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоотведения, в том числе сетей водоотведения, путем эксплуатации которых обеспечивается водоотведение, осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

Постановка бесхозяйного недвижимого имущества на учет в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, признание в судебном порядке права муниципальной собственности на указанные объекты осуществляется администрацией Богородского муниципального округа.